문서번호	기전설비과-11605
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
임은비		조성태	11/27 유병기
협조

- 낙산 배수지 건설공사(전기공사) -

실정보고(2차분 2회) 검토 보고

2019. 11.

생   산   부

【기전설비과】

- 낙산 배수지 건설공사(전기공사) -

실정보고(2차분 2회) 검토 보고

낙산배수지 건설공사(전기공사)와 관련하여 중부수도의 요청사항 및 현장여건을 반영하기 위한 변동물량의 실정보고를 검토 보고드림.

공사개요

❍ 사업규모 : 배수지 확충 2,300㎥(기존 3,300㎥ ⇒ 5,600㎥)

송배수관부설 D400㎜, 연장 596.70m

❍ 공사규모 : 배수지 확충에 따른 전기공사

(전력인입, 접지공사, 동력설비 및 계측제어설비 배관배선공사 등)

❍ 공사기간 : ’18. 06. 04.~’20. 5. 30(총차)/’19. 01. 01.~’19. 12. 31(1차)

❍ 도 급 비 : 132백만원 (2차분 99백만원)

❍ 시 공 사 : (주)우주전력 대표 고운정

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련문서 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-312호(’19.11.26.)

❍ 건    명 : 전기공사 실정보고 2회

- 중부수도사업소에서 요청한 내역에 대하여 검토 후 반영하고, 현장여건에 맞춘 전기공사의 변동물량을 실정보고 함.

- 관련근거 : 중부수도 시설관리과-27528호(‘19.10.29)

건설사업관리자 검토의견

❍ 중부수도의 요청사항 및 현장여건을 반영하기 위하여 아래와 같이 물량 증감 및 공사비 증감 내용은 향후 설계변경시 반영함이 타당함.

[공사계약 일반조건 제6절의 가.1)항목의 설계변경 사유에 해당]

❍ 검토내용

연번	구 분	검토결과
1	동력설비공사	가. 한정계량기함 추가 설치 - 누락된 한전계량기함을 검침이 용이한 위치에 설치하고, 이에 따른 터파기, 되메우기 및 인입전선(F-CV 4C 16㎟) 및 전선관(50㎜)을 추가함.
2	전등전열설비공사	가. 옥외 보안등 케이블 규격 변경 (F-CV) 나. 옥외 보안등용 접지케이블 추가 (GV)
3	CCTV 설비공사	가. CCTV 전선관 2중화 (전원용, 통신용) 및 케이블 규격 변경 - 당초 CCTV 설비는 전원 케이블(CVV), 영상(UTP)로 구성되어 있으나, 강제 전선관 1 Line으로 설계되어 있어, 전원 케이블과 영상 케이블을 분리 설치하기 위해 HI PVC 전선관 2 Line으로 설치함. - 영상 케이블(UTP)은 CCTV 사양에 맞게 CAT.5 4Pr에서 CAT.6 4Pr로 변경함. - CCTV 제어는 UTP 케이블로 가능하여 제어용 케이블(CVV)은 삭제함. - 기존 배수지의 CCTV 2대 교체분은 신설 CCTV에 맞추어 케이블 규격 변경
4	계측제어설비공사	가. 감시제어시스템용 케이블 규격 변경 및 감시설비 추가 등 - 배수지에 설치되는 기존 및 신설 유출·유입 밸브와 제수밸브에 대해 개도를 확인 할 수 있는 차폐 케이블을 추가함(F-CVV-SB) - 감시제어반의 PLC 고장시 CCTV로 배수지 수위 등을 확인하기 위해 수위 전광판 및 오뚜기 스위치 설치 추가. - 외부인 출입 감시장치 4개소 추가 (정문, 기존 및 신설배수지 항 출입문, 전기실)

- 물량 증감 (붙임1. 감리단 실정보고서 참조)

❍ 공사비 증·감 현황(순공사비 증액 12백만원)

공사 구분	변경전 금액	변경후 금액	증감액	비 고
가. 동력설비공사	25,264,873	23,651,169	-1,613,704
나. 접지설비공사	20,990,199	20,990,199	-
다. 피뢰설비공사	2,109,800	2,109,800	-
나. 전등전열설비공사	18,804,457	19,367,486	563,029
다. CCTV 설비공사	5,623,513	8,406,361	2,782,848
라. 계측제어설비공사	15,192,965	26,254,370	11,061,405
순공사비 계	87,980,000	100,770,000	12,790,000	천단위절사

검토의견(공사관리관)

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 문서 1부.  끝.