＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [2019년 미아동 외 4개동 상수도공사]

1. 시설관리과-22351(2019.11.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 과에서 의뢰한 상수도 공사후 통수전 수질검사에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 수질검사 항목 : 2개 항목(탁도, 잔류염소)

○ 수질검사 내역

검사일시	공 사 명	공사개요	검사대상	검사 위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0 ㎎/L)	결과
‘19.11.28. (16:00)	2019년 미아동 외 4개동 상수도공사	D=150mm L=130m	미아동 310-13 ~ 310-28	미아동 310-13 앞 소화전	0.16	0.25	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	백종준		수질팀장	代박찬삼		행정지원과장	전결 11/28 홍동섭
협조자
시행	행정지원과-24479	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-3253	/전송	02-3146-3279	/	bjj20@seoul.go.kr	/	대시민공개