문서번호	정수시설과-12883
결재일자	2019.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		양영민	11/28 代양영민
협조
	주무관		김희수

『제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사』

설계변경 심의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사』관련

설계변경 심의 결과 보고

설계변경 사항에 대해 「설계변경 심의」를 개최하고 그 결과를 보고함

〔관련문서: 2019년 상수도사업 계약심사 추진계획(안전총괄과-643)〕

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사

○ 공사내용 : 전력케이블 2회선, 맨홀 2기, 전선관 트러프 매설 등

○ 계약금액 : 금284,496,950원(금이억팔천사백사십구만육천구백오십원)

○ 공사기간 : 2019. 07. 08. ~ 2019. 11. 29.

○ 계 약 자 : ㈜모아종합전설 대표이사 이근효

○ 감 리 사 : ㈜극동문화전기설계 대표이사 김경용(※상주감리자 고민혁)

2		설계변경 심의회 개최

○ 심의일시 : 2019. 11. 28.(목) 10:00

○ 심의장소 : 정수시설과(회의실)

○ 위 원 장 : 정수시설과장 양영민

○ 심사위원 : 공업6급 김희수(전기), 김재성(기계), 시설6급 서영호(토목)

전문경력관(전기안전관리자) 안용환

3		설계변경 현황 및 심의결과

○ 설계변경 사유 및 내용

변경사유: 현장여건에 따른 실공사 내용을 반영하여 설계내역 및 공사금액 변경

공사금액 조정

구 분	당 초	변 경	비 고
공사금액	금284,496,950원	금239,238,000원	감)45,258,950원
공사기간	2019.07.08.~11.29.	2019.07.08.~11.29.	해당 없음

주요 변경내용(※ 세부내용 붙임문서 참조)

공 종	규 격	단위	수 량		비 고
			당초	변경
전선관	ELP 200mm	M	663	0	감)663
	ELP 175mm	M	0	525	증)525
케이블	22.9kV, 325㎟	M	2,391	0	감)2,391
	6.6kV, 300㎟	M	0	2,037	증)2,037
맨 홀	1500×1500×2000	기	2	0	감)2
	1800×2100×2300	기	0	2	증)2
보호판	P 1000	m	322	0	감)322
	P 700	m	0	262	증)262
트로프	840×410×1000	개	322	0	감)322
	620×370×500	개	0	524	증)524

4		심의결과

○ 심의내용

설계변경 타당성 여부

수량산출 적정 여부

제경비 적정 산정 및 요율의 적정성 여부 등

○ 심의결과

설계변경 타당성 : 타당함

수량산출 적정성 : 타당함

제경비 및 요율의 적정성 : 타당함

각종 제반 규정 준수 여부 : 적정하게 준수

5		조치계획

○ 당해 공사에 대하여 감리사에서 제출한 설계변경 건에 대해 ‘설계변경 심의’를 개최하고 상기 결과대로 반영하여 설계변경하고자 함

○ 우리 정수센터 계약부서인 행정관리과에 변경계약 의뢰하여 설계변경을          시행코자 함

붙임 : 1. 설계변경 심의 결과서 1부

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.