문서번호	기전설비과-11606
결재일자	2019.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장
김영준	조성태	11/27 유병기
협 조

- 암사정수센터 배출수시설 증설 및 개량 전기공사 -

관급자재 실정보고 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

생  산  부

기전설비과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 암사정수센터 배출수시설 증설 및 개량 전기공사-

관급자재 실정보고 검토결과 보고

암사정수센터 배출시시설 증설 및 개량을 위한 전기공사 추진 중 관급자재 변경 사항에 대해 검토하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		사업개요

□ 전기공사 개요

◯ 사 업 명 : 암사 배출수처리장 배전반 제작구매 설치

◯ 납품기간 : ‘19.7.10 ~ ‘19.12.31

◯ 공 사 비 : 169백만원

◯ 시 공 사 : 아이에스 산전㈜

◯ 감 리 사 : ㈜화신엔지니어링 외 1개사

◯ 사업내용

구 분	사 업 내 용
배전반	- 저압배전반 10면 - 현장조작반 11면

Ⅱ		주요 변경내용

□ 전기공사 공정별 변경내용[암사정수-CM-19-254(2019.11.18)]

◯ 1배슬러지지 슬러지 이송펌프 암사 배출수처리시설 방류수질 개선사업 추진에 따른 변경내용 반영

- LOP-M431 등 3면 삭제

◯ 1정수장 배슬러지지 슬러지 이송펌프 기동방식 변경

- SOFT STARTER → INVERTER

◯ 기존 전기실 설치공간 확보를 위한 정류기반 내역변경 등

- 니켈-카드뮴 밧데리 40Ah 80CELL → 연축전지 100Ah 9CELL

□ 책임건설사업관리단 검토의견

◯ CM 검토의견

- 상수도본부에서 시행하는 방류수질 개선사업에 따른 1, 2정수장 신설 배슬러지지 교반기가 삭제로 현장조작반 3면 삭제 [적정]

- 배슬러지지 슬러지 이송펌프 속도제어기능을 위하여 소프트스타트 기동방식을 인버터 기동방식으로 변경 [적정]

- 협소한 전기실 내 공간확보를 위한 정류기반 배터리 수량변경 [적정]

- 기존 MCC 높이에 맟춘 판넬 높이 조정을 위해 베이스 추가 [적정]

◯ 사업비 증감

공 사 명	당 초	변 경	증·감(천원)
전기공사	168,532	157,832	감 10,700

◯ 납품기간 변경 : 없음

Ⅲ		세부 증감내역

□ 사업변경 현황 – 세부내역 따로붙임

구 분	내 용		증감액	비고
	당 초	변 경
1정수장 배슬러지지	- M-417 A/D (소프트스타트) - M-419 A/D (MCC반 기동)	- M-417 A/D 인버터 기동(상시 주파수제어) - M-419 A/D : MOP 현장기동	1,411,904
2정수장 탈수기동	- NI-CD 1.2V 40Ah 80CELL	- 무보수밀폐형 12V 100Ah 9CELL	- 7,315,200
방류수질 개선사업 반영	교반기 현장조작반 3면	- 삭제	- 5,981,400
1,2 배출수, 탈수기동	기존 판넬과 높이조정필요	판넬 베이스5개소 추가	1,184,696
변경 사업비 계 (부가세 포함)			- 10,700,000

□ 보고자 의견

◯ 슬러지 이송펌프 운전은 가변속도제어가 가능한 방식으로 하고 전기실 공간확보를 위한 배터리 형식변경은 적정.

◯ 본부에서 시행하는 방류수질 개선사업에 따른 교반기 조작반 3면 삭제는 적정

◯ 신규 반입 판넬과 기존판넬의 외관 조화를 위한 높이조정 베이스 반영은 타당한 것으로 판단됨.

Ⅳ		향 후 계 획

◯ 검토내용을 반영하여 게약변경 절차 추진 (건설사업관리단)

따로붙임 : 1. 감리단 실정보고       1부.

2. 계약변경 내역서       1부.

3. 합의서(제조사)        1부.  끝.