문서번호	정수시설과-6022
결재일자	2019.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	11/27 김중영
협조	주무관		노성제
	주무관		조정수

피뢰침 설비 점검 결과 보고(자양취수장)

2019. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년도 하반기

자양취수장 피뢰침 설비 점검 결과 보고

우리센터 자양취수장의 건축물 낙뢰 발생 시 이상전압을 대지로 방전하여

기기보호, 화재 및 감전사고 예방하는 피뢰설비 점검을 완료하고 보고드림.

☐ 관 련 근 거

○ 전기설비기술기준 제46조 “피뢰기 시설기준”

○ KSC IEC 62305 “건축물의 설비기술기준”

○ 정수시설과 제380호 “2019년도 자양취수장 전기설비 안전관리계획”

☐ 점검개요

○ 점검일자 : 2019년 11월 26일 (화)

○ 점 검 자 : 조정수, 서용택

○ 점검방법 - 육안점검 및 부식, 파손 상태 점검

- 접지저항계를 활용한 피뢰침접지저항 측정

☐ 점 검 대 상

구 분	점 검 장 소	피뢰침 종류	수 량	접 지 방 식	접 지 선
자 양 취수장	펌 프 동	STELL MAST 돌침형피뢰침 3M	6EA	단독접지 (접지봉 18Ø×2400)	F-GV 50sq
	염 소 동	STELL MAST 돌침형피뢰침 3M	3EA	단독접지 (접지봉 18Ø×2400)	F-GV 50sq
	수 충 격 방지설비	STELL MAST 돌침형피뢰침 3M	1EA	단독접지 (접지봉 18Ø×2400)	F-GV 50sq

☐ 측 정 장 비( KYORITSU 4102 접지저항테스터 )

☐ 측정방법 및 측정기준 값

○ 측정방법 : 전위강하법(3점전위강하)

○ 측정기준 : 제1종 접지저항 10[Ω]이하

☐ 점 검 결 과

○ 점검결과 : 양 호

※ 따로붙임 : 피뢰침설비점검 및 접지저항측정기록표

☐ 점 검 사 진

붙임 :  1. 피뢰침설비점검 및 접지저항 측정기록표  1부.  끝.