문서번호	기전과-6038
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
정희준		문준호	11/29 오준식
협조
	주무관		황상호

지하차도 예비배수장비(수중모터펌프,

엔진양수기) 수리 결과 보고

2019. 11.

성동도로사업소

기전과

지하차도 예비배수장비(수중모터펌프, 엔진양수기) 수리 결과 보고

사업소 지하차도 예비배수설비인 수중모터펌프, 엔진양수기의 수리를 시행하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		수리대상장비

펌프 형식	수량 (대)	용량 (hp)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관장소	비고
						구경	길이
수중 모터	1	75	50	3.5	3상 380V	200	20	기전과 창고
엔진 양수기	5	20	20	3	-	125	30	기전과 창고
엔진 양수기	5	7	25	1.6	-	100	20	기전과 창고
엔진 양수기	1	15	35	0.65	-	65	10	기전과 창고
엔진 양수기	2	5	30	1.1	-	75	15	기전과 창고

Ⅱ		수리현황

○ 설치장소 : 성동도로사업소 기전과 창고

○ 수리장비 : 총14대(수중모터펌프 1대, 엔진양수기 13대)

○ 수리일자 : 2019. 11. 21. ~ 2019. 11. 28

○ 수리업체 : *********

○ 수리금액 : ************

Ⅲ		수리내역

○ 200A X 75HP(수중모터펌프)

- 모터절연보강 및 건조작업

- 베어링교체

- 메카니칼시일 교체

- 동력선 몰딩고무 및 방폭 작업

- 도색작업(페인팅)

- 녹제거 및 청소작업

○ 125A X 20HP(엔진양수기)

- 카브레타 및 배터리 교체

- 녹제거 및 청소작업

○ 100A X 7HP(엔진양수기)

- 카브레타 및 배터리 교체

- 녹제거 및 청소작업

○ 65A X 15HP(엔진양수기)

- 카브레타 및 배터리 교체

- 녹제거 및 청소작업

○ 75A X 5HP(엔진양수기)

- 세족기 및 연료호스 교체

- 녹제거 및 청소작업

Ⅳ		향후계획

○ 해당 장비에 관해 지속적인 점검 및 정비를 실시하여 비상시

대비코자 함.

첨부 : 수중모터펌프, 엔진양수기 수리작업 사진 1부.  끝.