문서번호	시설관리과-23631
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
하석주		정진호	11/29 이경희
협조

신월배수지 외 1개소 수위계 교체 계획

2019. 11.

시설관리과

신월배수지 외 1개소 수위계 교체 계획

안정적인 수위관리 및 수위측정값 신뢰도 향상을 위하여 내용연수를 초과한 신월배수지 외 1개소의 초음파 수위계 교체 계획을 보고 드림.

Ⅰ. 추진근거

▢ 본부 시설관리과-11288(2019.11.15.)호

- 배수지 수위계 일제 점검‧정비 결과 후속조치 요망

▢ 강서수도사업소 시설관리과-22932(2019.11.19.)호

- 예산 재배정 요청(노후 수위계 교체)

Ⅱ. 수위계 현황

□ 시설물별

(단위 : 대)

시 설 물 명	계	배수지			비고
		초 음 파	압 력 식	기 계 식
계	34	28	3	3
목 동 배 수 지	6	3	3
신 월 배 수 지	6	6
신 정 배 수 지	6	6
우 장 산 배 수 지	6	6
화 곡 배 수 지	4	4
개 봉배 수 지	2	1		1
온 수 배 수 지	2	1		1
오 류 2 배 수 지	2	1		1

□ 연도별

(단위 : 대)

연도 수량	계	2005	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019
계	34	3	1	4	7	1	2	4	3	6	1	2

※ 수위계(수위 관리 및 조절기구) 내용연수 : 10년(조달청고시 제2018-14호)

※ 내용연수 경과 수위계 : 3대(2005년식)

Ⅲ. 내용연수 초과 수위계 교체 계획

▢ 교체 수위계 세부내역

연번	시설명	용도	형식	제조사	관리상태	설치년도	비 고
1	신월배수지	2지	초음파	Siemens	노후	2005	내용연수 초과
2	우장산배수지	1지	초음파	Siemens	노후	2005	내용연수 초과

※ 예산 부족으로 노후 수위계 3대 중 교체가 시급한 2대 선조치 예정

▢ 교체계획

○ 수위측정값 신뢰도 향상을 위하여 초음파 및 압력식 이중화 교체 추진

- 현재 신월 및 우장산 배수지는 수위계 이중화로 배수지별 초음파 수위계가 2대씩 설치되어 있는 바,

- 수위측정값 신뢰도 향상을 위해 초음파 수위계 1대, 압력식 또는 기계식 수위계 1대로 운용되는 것이 권장되므로,

- 기존 노후된 초음파 수위계 각 1대를 압력식 수위계(총 2대)로 교체하고자 함.

Ⅳ. 행정사항

▢ 계약방법 : 수의계약

※ 법령근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호 ‘나’목

▢ 계약대상업체 : **************

○ 소 재 지 : ****************************

○ 연 락 처 : *************

▢ 소요예산 : ********************

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 견적서 각 1부. 끝.