문서번호	정수시설과-12891
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		양영민	11/29 代김성철
협조
	주무관		김희수

『제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 관련』

전기공사 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 관련』

전기공사 설계변경 검토 보고

제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기 공사 관련, 설계변경 검토 보고임

〔관련문서: 설계변경 심의 결과 보고(정수시설과-12883호(2019.11.28.))〕

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사

○ 공사내용 : 전력케이블 2회선, 맨홀 2기, 전선관 트라프 매설 등

○ 계약금액 : 금284,496,950원

○ 공사기간 : 2019. 07. 08. ~ 2019. 11. 29.

○ 계 약 자 : ㈜모아종합전설 대표이사 이근효

○ 감 리 사 : ㈜극동문화전기설계 대표이사 김경용(※상주감리원 고민혁)

2		관련 근거

○ 지방자치단체 계약 및 입찰 집행기준 제13장 공사계약일반조건

- 제7절 계약금액의 조정(1. 설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 감리사 극동(암사정수장)1910-15호(2019.11.27.) 설계변경 검토결과 보고의 건

3		설계 변경

○ 공사금액 조정 : 현장 실공사 내용을 반영한 변경

구 분	당 초	변 경	증․감
도 급 액	금284,496,950원	금239,238,000원	감)45,258,950원

○ 주요 변경내용(※세부내용 붙임문서 참조)

공 종	규 격	단위	수 량		비 고
			당초	변경
전선관	ELP 200mm	M	663	0	감)663
	ELP 175mm	M	0	525	증)525
케이블	22.9kV, 325㎟	M	2,391	0	감)2,391
	6.6kV, 300㎟	M	0	2,037	증)2,037
맨 홀	1500×1500×2000	기	2	0	감)2
	1800×2100×2300	기	0	2	증)2
트로프	840×410×1000	개	322	0	감)322
	620×370×500	개	0	524	증)524

4		검토 의견

○ 감리사 검토 의견

- 설계변경에 따른 물량증가에 대한 검토를 함

- 변경 전․후 수량이 정확히 산출되었으며

- 단가적용은 공사계약일반조건 제19조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의함

- 전기자재의 물량증감에 대한 변경, 검토결과 적합하다고 사료됨

○ 보고자 검토 의견

- 상기 설계변경 내용이 설계변경 심의결과 ‘원안가결’ 되어 감리사 검토보고 내용과 같이 설계변경을 시행함이 타당하다 사료됨

4		향후 계획

○ 2019. 11. 29.   설계변경 및 공사 준공

○ 2019. 12. 06.   준공 검사 및 정산보고

붙임  1. 주요변경 요약서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 원가검증 확인서 1부.

4. 시공사 합의서 1부.  끝.