문서번호	기전과-13316
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		代정법관	12/02 이학구
협 조
	주무관			정법관

좋은빛위원회 심의 결과 보고

(이태원지하차도 외 4개소 가로등 교체)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  11.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

좋은빛위원회 심의 결과보고

(이태원지하차도 외 4개소 가로등 교체)

지하차도 5개소에 대한 가로등 교체공사 추진과 관련 좋은빛위원회 심의 결과를 통보받았기에 보고드림.

1		추진 경과

사업 추진계획 보고 :「기전과-12696(2019.11.18.)」

좋은빛위원회 심의신청 :「기전과-12698(2019.11.19.)」

□ 좋은빛위원회 심의(제43차) : 2019. 11. 26.(화) 14:00~

좋은빛위원회 심의결과통보 :「도시빛정책과-14818(2019.11.29.)」

2		심의 개요

사업개요

□ 사 업 명 : 이태원지하차도 외 4개소 노후 가로등 교체

□ 위    치 : 지하차도 5개소(이태원, 서빙고, 증산, 성산, 모래내)

□ 사업목적 : 노후 조명설비를 LED로 개량하여 적합한 조도향상을 통해 시민의 안전한 통행확보, 소비전력 절약으로 기전시설물의 효율적인 유지관리

□ 기    간 : 2019. 11. ~ 2020. 3.

□ 사 업 비 : 약 80백만원 (관급자재–50백만원, 설치공사–30백만원)

- 예산과목 : 기후대기과, 기후변화 총괄 대응, 에너지이용 합리화(일반회계), 공공기관 LED조명 보급 사업, 시설비

□ 사업내용 : 기존 등기구(MH, CMH) 철거 및 LED 등기구 설치

□ 개선규모

연번	시 설 명	등주 형태	개 선 전		개 선 후		비 고
			광 원	등기구 수 량 [EA]	광 원	등기구 수 량 [EA]
1	이태원지하차도	1등용	MH 350W	20	LED 100W	좌동	등기구 수량 변동없음
2	서빙고지하차도	1등용	CDM 250W	8	LED 100W	좌동
		2등용	CDM 250W	16	LED 100W	좌동
3	증산지하차도	1등용	CDM 250W	4	LED 100W	좌동
		2등용	CDM 250W	8	LED 100W	좌동
		1등용	CDM 150W	3	LED 100W	좌동
		2등용	CDM 150W	22	LED 100W	좌동
4	성산지하차도	2등용	MH 350W	16	LED 100W	좌동
5	모래내지하차도	2등용	MH 200W	22	LED 100W	좌동
합 계				119		119

심의요청사항

□ 사업 대상지 별 조건(도로폭, 등주높이, 경간, 배열형태 등)을  적용하여 도출한 조명 시뮬레이션 결과에 대하여 서울시 기준  적합여부 및 사업추진 적정성 여부

심의결과 : 조건부동의

□ 의결내용

- 기존 MH 350W 광원을 LED 100W로 교체 시 휘도 및 조도 기준을 충족하는지 검토 후 추진 (용량차이 고려)

- 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 및 빛방사허용기준 준수

3		검토 의견

심의결과(조건부동의)에 대한 내용 검토

□ 심의 요청 전 조명 시뮬레이션 분석 결과, 기존 MH 350W(이태원 및 성산지하차도에 설치)를 LED 100W로 교체 시 「서울시 야간경관 가이드라인」휘도 및 조도 기준을 충족함을 확인하였음.

- 2000년대 중·후반 당시 MH등기구의 효율이 현재 LED와 비교하여 상당히 낮았으며, 조명설계기준도 당시에 비해 하향되었음을 고려해야 함.

□ 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 및 빛방사허용기준을  고려하여 조명 시뮬레이션 분석 완료하였음.

□ 상기와 같이 심의 의결 내용에 대한 부분을 검토완료 하였기에 당초 계획대로 가로등 교체사업 추진코자 함.

붙임  좋은빛위원회 심의결과 통보 문서 1식.  끝.