문서번호	급수운영과-21394
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
배한기		김찬모	12/02 代김찬모
협조
	주무관		손정근

단수계획 보고

(북가좌동**************

2019. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

***********************의 간선배관 정비공사 중 기존 배수관 연결공사 및 인입공사로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2019년 서대문구 관내 상수도공사

❍ 작업지시 : 개량-165『급수운영과-20271(2019.11.12.)』

❍ 공사개요 : 배급수관 연결공사(300/200㎜) 및 소화전 연결공사

❍ 공사위치 : *************************

❍ 공사일시 : 2019. 12. 02.(월) 09:00 ~ 19:00

□ 수계현황

❍ 급수수계 : *****

❍ 시설용량 : ***********

❍ 표    고 : L.W.L(56m)~H.W.L(62m)

❍ 급수계통도

강북정수센터	⇨	북악터널배수지	⇨	백련배수지

□ 단수 추진계획

❍ 단수지역 : *******************************

❍ 단수세대 : *****

❍ 수    압 : 0.4 MPa

❍ 단수일시 : 2019. 12. 02.(월) 10:30~17:00(2시간)

❍ 작업(단수) 시간 산출 : 2시간

- 관 절단(20분) + 배관 접합(60분) + 퇴수 및 통수(40분)

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획

- 관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 계량기 철거 후 충분한 퇴수 시행

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 통수 후 주변 수질상태 모니터링

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 위치도

- 제수밸브 조절 : 2개소(300㎜ 1개소, 200㎜ 1개소)

- 퇴수 위치 : *************************,

**************************

****

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

붙임 : 단수안내문 1부.  끝.