문서번호	정수과-5327
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		代박형수	12/02 이달영
협조

- 정수지 2계열 유입관 플랜지 누수 하자보수 공사 관련 -

정수지 2계열 운영중단에 따른 조치계획

2019. 12.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

- 정수지 2계열 유입관 플랜지 누수 하자보수 공사 관련 -

정수지 2계열 운영중단에 따른 조치계획

□ 정수지 2계열 운영중단 및 통수 계획

○ 일  시 : '19.12.2.(월) 16:00 ~ 12.4.(수) 18:00

※ 공사기간 : '19.12.3.(화) 09:00 ~ 12.4.(수) 08:00

○ 정수지 운영계획 : 공사기간에는 정수지 및 활성탄흡착지 1계열만 운영

- 정수지 2계열(3~4지) 운영중단 : 50시간['19.12.2.(월) 16:00 ~ 12.4.(수) 18:00]

- 활성탄흡착지 2계열(1~8지) 운영중단 : 28시간['19.12.3.(화) 05:00 ~ 12.4.(수) 09:00]

○ 추진일정(세부추진일정 : 붙임1)

공정운영	일 시	세 부 운 영 계 획
정수지 2계열 운영중지(3, 4지)	12.2(월) 16:00~ 익일 05:00	○ 배수지 및 정수지 수위 5.3m 유지 ○ 정수지 2계열 수위 3M까지 송수펌프 가동 ○ 정수지 2계열 퇴수
활성탄흡착지 2계열 운영중지(1~8지)	12.3(화) 05:00 ~09:00	○ 취수량 조절 : 13,500㎥/h(자양 大2대+강북 小1대) ○ 2계열 원수유입밸브 개도율 5% 조절 ○ 활성탄흡착지 2계열 운영중지 ↳ BY-PASS 밸브 및 유출밸브 CLOSE ↳ 정수지 2계열 유입밸브 OPEN
	09:00 ~ 익일 08:00	○ 정수지 유입배관 플랜지 누수 공사 ○ 배수지 수위 확인, 취수량 조절 운영(16,800㎥/h이하)
활성탄흡착지 정상운영	12.4(수) 08:00 ~18:00	○ 활성탄흡착지 2계열 정상운영(09:00) ↳ 원수유입밸브 5%씩 Open
정수지 정상운영		○ 배관세척 작업 후 정수지 퇴수 실시 ○ 수질검사 실시 ○ 정수지 정상운영(18:00~)

□ 행정사항

○ 비상근무자 편성 운영

- 운영기간 : 2019.12.2.(월) ~ 12.4.(수)

- 근 무 자 : 박형수, 김경희, 정승열, 유병생, 김관우

※ 비상근무자 초과근무 인정처리 및 대체휴무

붙임 : 정수지 2계열 운영중단에 따른 세부추진일정 1부.  끝.