문서번호	정수과-9347
결재일자	2019.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이완표		12/03 김효상
협조	주무관		이준호
	주무관		이승제

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

여과사층 조사보고(11월)

2019. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 이 완 표

조사 일시 : 2019. 11. 28.  1계열 여과지                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고 (여과사 기준 160cm)
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
1-1	154			156		156	156	153	153		153	153	우면 7cm 감소
1-2	157			157		157	157	158	156		157	157	기준 만족
1-3	157			158		158	158	156	156		155	156	기준 만족
1-4	158			155		157	157	158	156		157	157	기준 만족
1-5	158			155		155	156	158	158		155	157	기준 만족
1-6	155			154		155	154	150	150		152	151	우면 9cm 감소
1-7	154			153		154	154	156	159		158	158	좌면 6cm 감소
1-8	157			156		157	157	153	151		154	153	우면 7cm 감소
1-9	158			158		157	157	159	158		157	158	기준 만족
1-10	154			153		155	154	154	156		155	155	기준 만족
1-11	156			157		158	157	158	159		159	159	기준 만족
1-12	149			149		150	150	156	153		155	155	좌면 10cm 감소
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 60㎥)

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

- 깊이 160cm 기준 ±5cm 이상 차이 발생시 비고에 기록

2계열 여과지                                                            (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고 (여과사 기준 160cm)
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	149			153		151	151	149	150		151	150	좌면9cm, 우면10cm감소
2-2	146			147		147	147	148	146		149	148	좌면13cm, 우면12cm감소
2-3	153			150		151	151	157	156		157	157	좌면9cm
2-4	151			153		153	152	145	145		148	146	좌면8cm, 우면14cm 감소
2-5	148			151		151	150	147	147		148	147	좌면10cm, 우면13cm 감소
2-6	150			153		152	152	150	150		151	150	좌면8cm, 우면10cm감소
2-7	152			151		153	152	148	148		148	148	좌면8cm, 우면12cm 감소
2-8	154			153		155	154	153	155		153	154	좌면6cm, 우면6cm 감소
2-9	149			150		150	150	152	151		154	152	좌면10cm, 우면8cm 감소
2-10	147			150		150	149	146	146		146	146	좌면11cm, 우면14cm 감소
2-11	150			151		152	151	150	147		150	149	좌면9cm, 우면11cm 감소
2-12	146			148		150	148	149	149		154	151	좌면12cm, 우면9cm 감소
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사를 실시(‘16.11.7 ~ 11.30) 하였으며(투입량     370㎥), 보사 후에도 여과사가 부족한 여과지에 대해서는 시공사(삼성물산)에서 1계열(기존 3계열)           여과사 투입시 추가 보사 시행키로 함 - {근거: 뚝도CM 2016 -487호(‘16.12.14)}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 2계열 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.7.7 ~ 7.20

- 보사후 여과사 유실이 많은 2계열 여과지 보사 요청{(뚝도 정수과-4632)‘17.8.25}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 195㎥)

※ 2계열 사층 높이 144cm 이하인 3지에 보사 실시 : 2019.10.28. (투입량 12㎥) .  끝.