문서번호	기전설비과-11827
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김인준		조성태	12/03 유병기
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

『양재가압장 수배전반 제작구매설치』

실정보고 검토결과 보고

2019. 12.

생산부

(기전설비과)

양재가압장 수배전반 제작구매설치

실정보고 검토결과 보고

양재가압장 수배전반 제작구매설치건의 물량변동이 발생하여 이에 대한 검토결과 및 조치계획을 보고함

□ 제작구매 개요

○ 공 사 명: 양재가압장 수배전반 제작구매 설치

○ 공사기간: 2019. 9. 5. 〜 2019. 12. 20.

○ 계 약 자: ㈜일산전기 이완해 대표

○ 계약금액: 894,870,000원

□ 감리단 실정보고 검토내용

○ 흡수정 유입·유출 밸브실 배수펌프 현장조작반(1회로용) 삭제

- 변경사유: 선행공종(기계분야)의 유입·유출 밸브실 배수계획이 이동식 수중펌프로 설계되어 밸브실에 배수펌프를 설치하지 않아 현장조작반도 설치할 필요 없음

○ 유출유량계실 배수펌프 현장조작반(2회로용) 신설

- 변경사유: 선행공종의 유출유량계실 배수계획이 이동식 펌프에서 현장설치(2개)로 변경되어  현장조작이 가능하도록 조작반(2회로) 신설

○ 수배전설비 유지관리 공구 및 예비품 신설

- 변경사유: 기존 발주내역에 유지관리 공구 및 예비품이 반영 안됨

구분	설명
퓨즈류	LBS, PT, VCS 등 기기 및 회로 보호하며 고장시 소모품으로 즉시 교체 필요
안전장비	절연장갑, 절연장화, 안전모 등 전기안전관리자 보호용 장비
계측장비	멀티테스터, 전류계, 전압검전기 등 전기설비 유지관리르 위한 기본장비
기타	접지용구, 차단기인출리프트 등 배전반 및 차단기 교체 시 필요장비

○ 관급자재비 증감

구분	관급자재비			변경내용
	당초	변경	증감
배수펌프현장조작반 (1회로용)	9,492,000	0	-9,492,000	⦁현장조작반(1회로용) -당초: 4면, 변경: 0면 ⦁현장조작반(2회로용) -당초: 0면, 변경: 1면 ⦁검수구실 분전함 -당초: 0면, 변경: 1면 ⦁유지관리공구·예비품 -당초:0식, 변경: 1식
배수펌프현장조작반 (2회로용)	0	4,111,000	4,111,000
검수구실 분전반	0	789,000	789,000
유지관리공구 및 예비품	0	4,592,000	4,592,000
관급자재비	813,518,182	813,518,182	0
간접비	81,351,818	81,351,818	0
계약금액	894,870,000	894,870,000	0

□ 향후계획

○ (’19.12.)물품 내역변경에 대한 자체 심의위원회 개최

○ (’19.12.)감리단에 실정보고 검토결과 송부

붙임  감리단 실정보고(내역서 및 합의서 포함) 1부.  끝.