문서번호	설비부-19541
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		오삼록	12/03 임정규
협조

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

지열시스템 내역변경 및 납품기한 연장 검토보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

지열시스템 내역변경 및 납품기한 연기 검토보고

『남산예장자락 재생 기계설비공사』관련 지열시스템 실정보고 및 납품기한 연장에 대한 실정보고 사항을 검토 보고드림.

1		계약현황

○ 건    명: 남산예장자락 재생 기계설비공사 지열시스템 구매

○ 계약금액: ************

○ 납품기한: 2019. 12. 31.(계약일 ‘17. 11. 02.)

○ 설비규모: ************************

○ 계약상대자: ************

○ 추진사항: ************************

2		관련근거

○ 지열시스템 설계서 검토 실정보고(감리 제2018-249호, `18.08.24.)

○ 지열 천공위치 변경 검토결과 보고(감리 제2019-276호, `19.06.26.)

○ 지열시스템 실정보고 및 납품기한 연장(감리 제2019-550호, `19.12.03.)

3		검토내용

○ 설계변경 사유

- 공정 단축을 위한 지열천공 위치 변경 및 설비 효율개선

○ 변경 내용

(단위: 천원)

변경사항	변경 전	변경 후	사 유	증감액
천공 위치 변경(27공)			공정 단축	*******
지중 열원수 보충방법 변경	시수 직수 연결	시수 간접 연결 (탱크, 펌프 각 2대 추가)	시수 안정성 확보	*******
지열히트펌프 및 순환펌프 용량 변경	지열히프펌프 1대 (냉방 22.2kw, 난방 21.1kw) 지열순환펌프 2대 (632LPM×25m×5.5kw)	지열히프펌프 1대 (냉방 25.1kw, 난방 26.2kw) 지열순환펌프 2대 (649LPM×25m×7.5kw)	기계실 냉난방기 추가 설치에 따른 용량 변경	*******

4		계약금액 및 납품기한 변경

○ 계약금액 변경현황

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비 고
재료비	***********	***********	*********
노무비	***********	***********	********
경 비	**********	**********	********
일반관리비	**********	**********	*****
이윤	**********	**********	********
부가가치세	**********	**********	***
합 계	***********	***********	*******	증액없이 내역변경

※ 계약상대자와 증액(9,856원) 변경없이 내역변경에 합의함.

○ 납품기한 연기

건 명	납품기한		비 고
	당 초	변 경
지열시스템 구매 설치	**********	**********	계약금액 변동없음

(단위 : 원)

- 연기사유: 선행공종의 공사기간 연장에 따른 관급자재 납품기한 조정

- 귀책소재: 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부: 미부과

○ 건설사업관리단 검토의견

- 기 실정 보고한(‘18.08.24.) 설계변경에 따른 내역물량 조정 검토결과 증･감물량이 적합하게 반영되었음.

- 선행공종(건축 및 토목)의 공사기간 연장에 따른 납품시기 미도래로 납품기한을 연기함이 적정한 것으로 판단됨.

5		보고자 의견

○ 건설사업관리기술자의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 설계변경 내용에 대한 계약금액 변경없이 내역변경과 선행공종 공사기간 연장에 따른 납품기한 연기를 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  1. 감리단 실정보고 1부.

2. 합의서 1부.  끝.