＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	태양광 발전시설 설치 관련 감리의견서 접수 보고(접속반 케이블)

우리 센터에서 시행 중인 태양광 발전시설 설치 사업과 관련하여 감리업체로부터 아래와 같은 감리의견서가 접수되었음을 보고합니다.

1. 계약건명: 뚝도아리수정수센터 태양광 발전시설 설치공사 감리용역

2. 계약상대자: ㈜대성티이씨 대표자 서용봉

3. 문서제목: 뚝도아리수정수센터 태양광 발전설비 접속반 KS 인증에 따른 케이블 사이즈 수정

4. 문서내용

가. 인증 제품 적용에 따라 접속반 규격이 변경되어 관련 케이블 변경 시공 필요

나. 접속반 ~ 인버터 간 케이블을 35㎟에서 70㎟로 변경 설치

다. 적용 장소: 탈수기동 및 자양취수장 염소저장동 (송수펌프동은 해당없음)

5. 조치의견: 감리 의견대로 변경 시공하도록 조치하고 준공 시 설계변경 정산.

붙임  감리의견서 및 첨부서류 각 1부.  끝.

주무관	노성제		정수시설과장	전결 12/03 김석정
협조자
시행	정수시설과-6167	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가)	/
전화	02-3146-5574	/전송	02-3146-5506	/	nsj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)