투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 슬러지 피더(B호) 감속기 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0844호(2019.12.2.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 슬러지 피더(B호) 감속기 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 슬러지 피더(B호) 감속기 수리

2) 요청사유 : 감속기 디스크 외 주요 부품 손상으로 소음 및 진동 발생

3) 수리계획

대 상	사 양	수량	수 리 내 용	비고
슬러지 피더(B호) 모터감속기	싸이크로 감속기(87:1) 2.2㎾×4P×380V(200㎥/hr)	1대	감속기 디스크, 모터 교체 등

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(건조시설은 예비시설 없이 상시 운영되므로 손상부품 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 12/03 최영효
협조자
시행	운영과-8290	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)