문서번호	정수시설과-11640
결재일자	2019.12.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
강태환		代양묘식	12/04 가길현
협조

2019년 풍납취수장 염소설비 정비계획

2019. 12.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 풍납취수장 염소설비 정비계획

풍납취수장 염소투입설비 성능 개선 및 안정적 관리를 위해 시설 개선,   정비을 추진하여 유지 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				관련근거

상수도사업본부 생산부 (수질과-2272호. 2019.03.08.)

- 6개 정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 공사 통합단가계약 체결 알림

정수시설과-2126(2019.03.26.)호, 2019년 염소설비 유지 및 안전관리공사

(연간단가) 추진계획

Ⅱ				현 황

풍납취수장 염소설비 시설현황

- 저장량(허가량) : 19톤

염소 투입라인	염소용기	기화기	진공조절기	염소투입기	설치년도
1호	1톤 × 5병	189kg/hr(1호) (설치년도 : 2006)	189kg/hr(1호) (설치년도 : 2006)	56kg/hr(1호)	2004 (2013년 이전설치)
				113kg/hr(2호)	2004
2호	1톤 × 5병	189kg/hr(2호) (설치년도 : 2004)	189kg/hr(2호) (설치년도 : 2013)	56kg/hr(3호)	2016
				113kg/hr(4호)	2004

※ 염소투입기(113kg/hr) 1대 예비기기 보유(중고)

풍납취수장 급속분사교반기 시설현황

구분	설치년도	용량	비고
1호	2008 (2011년 이전설치)	20HP
2호	2008 (2011년 이전설치)	20HP

풍납취수장 중화설비 시설현황

설치년도	중화능력	형식 및 용량	비고
2003 (2015년 구동장치 철거 및 설치)	1톤(구동장치5.5kw X 1대)	가성소다 세정식/10㎥

Ⅲ				추진계획

1		주요 내용

가. 염소 투입설비 세관

1) 염소투입기 2대 세관 : 분해정비 및 부품 교체(1호, 3호)

2) 진공조절기 1대 세관 : 분해정비 및 부품교체(1호)

나. 기타 개량 및 정비

1) 급속분사교반기 수선

- 부품 및 소모품 교체

2) 염소가스감지기 구매

- 부품 및 소모품 교체

3) 염소 중화설비 순환펌프 수선

- 부품 및 소모품 교체

다. 안전점검 및 정비

1) 염소설비 합동점검 및 정비

2) 염소설비 안전 교육 실시

3) 급속분사교반기 합동점검 및 정비

2		조치 계획

공사기간 : 작업지시일부터 14일

본부 수질과-2272호, 계약체결 알림[‘19. 3. 8. 2019년도 아리수정수센터 염소

설비 유지 및 안전관리 공사]에 의거 연간단가 계약업체인 ㈜동방수기에 작업

지시하여 원수처리 운영에 최선을 다하고자 함.

2		정비 내역서

소요금액 : 28,996천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비,

수선유지비

내역서 :

정 비 명	금 액	비 고
- 염소설비 세관 · 진공조절기, 투입기 세관, 부품 교체 및 정비 - 염소설비 안전관리	6,180,800원	풍납취수장 염소실
- 기자재비(염소설비 부품 등) · 급속분사교반기 보수 · 가스감지기 교체 · 중화설비 순환펌프 수선	20,179,200원
소 계	26,360,000원
부가가치세	2,636,000원
합 계	28,996,000원

붙임 :  1. 염소설비 방침서 1부.

2. 공사내역서 1부.

3. 견적서 3부.  끝.