문서번호	시설보수과-6676
결재일자	2019.12.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
신인철		임준빈	12/04 이성재
협 조
	주무관			임정주
	전문관			주상일
	주무관			이윤동

“노후 전력설비의 성능개선사업 추진을 위한”

제3처리장 송풍동 수배전반 교체계획

2019. 12.

중랑물재생센터

( 시설보수과 )

“ 노후 전력설비의 성능개선사업 추진을 위한 ”

제3처리장 송풍동 수배전반 교체계획

제3처리장의 ‘노후된 송풍기 전면교체 추진계획’에 따라 안정적인 전력설비 구축과 성능향상을 통한 전기안전 기능을 확보코자 기존 노후 고압 수배전반 교체와 이에 수반되는 제반공사를 효율적으로 추진코자 함.

1		추진개요

송풍기 교체 (1차)

□ 교체근거 : 제3처리장 송풍기 교체 발주계획(시설보수과-3656호, ’18.7.10.)

□ 교체대상 : 2대(1호, 10호)

□ 추진내용

- 송풍기(580㎾) 교체 : 2018.11.01. ~ 2019.11.11.

- 배전반(기동반) 교체 : 2018.11.22. ~ 2019.10.31.

송풍기 교체 (2차)

□ 교체근거 : 제3처리장 송풍기 교체 발주계획(시설보수과-2199호, ’19.4.16.)

□ 교체대상 : 6대(2호~4호, 6호~8호)

□ 추진내용 : 송풍기(580㎾) 6대 조달구매(계약완료)

- 납품기한 : 2018.11.01. ~ 2019.11.11.

송풍기 교체 (3차)

□ 교체근거 : 제3처리장 송풍기 성능개선 추진계획(시설보수과-2199호, ’19.11.21.)

□ 교체대상 : 2대(5호, 9호)

□ 추진내용 : 송풍기(580㎾) 2대 조달구매

- 계약의뢰 : 2019.11.22.

2		추진목적

필 요 성

□ 제3송풍동 송풍기(10대)의 장시간 가동으로 효율이 저하되어 성능개선을 위해 연차적(’18년~’20년) 사업으로 송풍기 교체를 추진 중에 있으며,

- 신설(교체)되는 송풍기는 기동운전방식(리액터기동)이 기존 노후 송풍기(권선저항기동)와 상이하여 기존의 기동반으로는 신설 송풍기 운전이 불가하고,

- 기존의 수배전반(수전반, 기동반) 전력 차단장치, 기기류, 콘덴서, 방전코일 등의 내부 부품들이 노후되어 송풍기 성능개선과 병행하여 교체가 필요함.

□ 노후된 고압배전반(5면)은 154㎾ 전기실로부터 전력을 수전받아 각 기동반으로 공급하여 이상시 발생시 보호계전기를 동작하여 송풍기 및 선로를 보호하는 설비로 시스템 호환과 안정적 설비운영을 위해 교체 추진

시설현황

구 분	규 격	단위	수량	비 고
********	*******************	*	*	**********
********	******************	*	*	*
*****	***********************	*	*	*
*****	****************	*	**	****************** ***************

4		추진계획

추진내용

□ 노후 송풍기기동반 교체 및 기동방식 변경

- 기동반 교체 : 8면(2~9호, 6.6㎸ 580㎾)

- 기동방식 변경 : 권선저항기동방식 ⇒ 리액타기동방식

□ 노후 고압수배전반 교체 및 성능개선(5면)

□ 노후 전기설비 개선

- 제어케이블 철거·재 설치, 노후 콘덴서, 직렬리액터  철거·재 설치 등

교체대상(2020년)

□ 수배전반

***	***	**	**	***
********	********************	*	*
********	*******************	*	*
*****	************************	*	*
*****	******************	*	*	*****

□ 현장사진

*	*	*
고압수전반(5면), 고압기동반(8면) 교체(2호~9호)		콘덴서, 리액터 교체(8대) (2호~9호)

추진계획

□ 사업개요 : 고압배전반 구매설치 1식, 전기공사 1식

□ 사업기간 : 2019. 12. ~ 2020. 11.

□ 주요 사업내용

- 물품구매 : ******************

- 전기공사

□ 배전반 13면 철거, 배전반 ⇔ MOP간 제어케이블 철거 재 설치

□ 고압콘덴서 8개, 직렬리액터 8개 철거 재 설치 등 기타공사

□ 세부 추진내용

********************************

****************************

********************************

******************************

□ 소요예산 및 계약방법

(단위:원)

***	****	****	*****	****	***
****	***********	***********	*********	**********
****	*	***************		****

□ 예산과목 :【오니처리 유지보수】자본적지출, 유형자산취득, 기계장치,   시설비및부대비

기대효과

□ 노후 수배전반 교체로 전기안전사고 예방 및 전력설비 안정적 운영

□ 전력설비 성능개선을 통한 수처리 공정 안정성 확보

□ 신설 송풍기를 기동하는 전력설비 개량으로 에너지 자립율 향상기여

추진일정

□ 2019. 12. : 물품구매 조달발주

□ 2019. 12. : 물품구매 계약완료

□ 2019. 12. : 전기공사 발주 및 계약완료

□ 2020. 11. : 배전반 물품구매 납품(준공)

□ 2020. 11. : 전기공사 준공

붙 임 : 1. 구매 지침서 1부.

2. 구매 설계도서 1부.

3. 제작도면 1부.  끝.