문서번호	행정관리과-12726
결재일자	2019.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
강호균		최진경	12/04 서대훈
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

화재안전특별조사결과

조치 사항 보고

2019. 12.

강북아리수정수센터

행정관리과

화재안전특별조사결과 조치 사항 보고

우리센터 화재안전특별조사결과에 따른 조치 사항을 이행하여 소방안전관리에 만전을 기하고자 함.

▢ 근거

○ 화재안전특별조사(남양주소방서)

- 일  시 : 2019. 11. 26.(화)13:30 ~

- 조사분야 : 소방, 건축, 전기, 가스

- 점검자 : 소방(***), 건축(***), 전기․가스(***)

▢ 조사결과에 따른 조치할 사항

조사분야	조사결과(지적사항)	조치사항
건축	○ 본관 지층 공무직휴게실 방화문 도어클로저 불량	○ 도어클로저 정상
	○ 본관 1층 홍보관 방화문 도어클로저 불량	○ 도어클로저 정상
	○ 본관 2층 방화문 말발굽 설치 사용	○ 말발굽 철거
소방	○ 펌프실(소방) 미 표기	○ 소방펌프실 부착
	○ 자체점검기록표 미 부착(수신기)	○ 자체점검기록표 부착
	○ 본관 2층 UPS실 도어클로저 설치요함	○ 도어클로저 설치
	○ 배출수처리동 수신반 오동작 정비요함	○ 수신반 정비
	○ 배출수처리동 지하 펌프실 MCC판넬 OFF 미 점등	○ MCC판넬 OFF 점등
	○ 배출수처리동 지하 옥내소화전 수관 정비 요함	○ 옥내소화전 수관 정비
전기	○ GIS실 하론수동조작함 전원 확인요함	○ 수동조작함 전원 ON
	○ GIS실 피난구유도등 점등 불량	○ 피남구유도등 점등
가스	○ 특이사항 없음
권고사항 (현지사정 등 화재안전컨설팅)	○ (건축) - 사무동 지하층 층별방화구획을 계단식 방화 셔터설치 확인 함
	○ 화재에방교육 및 화기취급시 주의토록 지도
	○ 설치된 소방시설 유지관리 철저토록 안내
	○ 훈련,외관점검표작성,자체점검 등 관련서류 확인 특이사항없음
	○ 소방계획서 신서식 작성 권고
	○ 소방안전관리자 현 실무교육 이수 예정중으로 확인 필요

▢ 자진개선 기간 : 2019. 11. 27. ~ 12.26.

▢ 행정사항

○ 조사결과에 따른 조치사항 사진첩 남양주소방서 제출

○ 소방안전관리자 자격 수첩 남양주소방서 제출

▢ 첨   부

1. 화재안전특별조사결과서(사전처분 통지안내) 1부

2. 조사결과에 따른 조치할 사항 1부

3. 사진첩(조치사항) 1부

4. 소방안전관리자(***) 1부.  끝.