문서번호	급수운영과-10746
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
진효정		성기선	12/06 이규상
협조

““쾌적한 정보시스템 운영환경을 위한”

아리수통합정보센터 클리닝 작업 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

아리수통합정보센터 클리닝 작업 계획

쾌적한 센터 운영환경 조성 및 오염물질로부터 정보시스템 장애 예방을 위해 아리수통합정보센터 클리닝 작업을 실시하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

❍ 전산장비 고장의 주요 원인인 먼지 제거로 장애 사전 예방

❍ 2019년 아리수통합정보시스템 유지관리 용역 과업 포함

Ⅱ		작 업 개 요

❍ 일    시 : ‘19. 12. 14.(토) 09시 ~ 14시

❍ 장    소 : 아리수통합정보센터 및 정보통신실

❍ 대    상 : 액세스플로어 내외부, 장비(랙포함), DLP

❍ 작업방법 : 전산실 전문 청소업체에서 작업 수행

❍ 작업내용 : 바닥 진공흡입, 세척, 왁싱 및 장비·캐비넷 먼지 제거 등

※ 2019년 아리수통합정보시스템 유지관리 과업포함(1회/년), 별도 비용 없음

❍ 센터 현황

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅲ		세 부 계 획

□ 작업장비 : 진공청소기, 방진복, 정전기 방지팔찌·장갑, 광택기

□ 작 업 자 : 전문청소업체 2명, 유알피시스템 1명(주사업자)

시 간	내 용	비 고
08:30~09:00	작업준비, 안전 교육 실시
09:00~10:00	주변정리 및 장비랙·캐비넷 먼지제거
10:00~11:00	액세스플로어 분리 및 바닥 진공흡입, 분진제거
11:00~12:00	액세스플로어 세제 분사 및 크리닝(실외에서 작업)
13:00~14:00	액세스플로어 조립 및 왁스도포
14:00~14:30	주변정리

※ 클리닝 작업 전 불용 물품 정리 예정 : ‘19.12.13(금)

Ⅳ		기 대 효 과

□ 서버 및 장비에 해가 되는 오염 물질(탄소, 아연, 유기미립자, 미세먼지 등 전기누전 또는 교차오염 유발)을 제거함으로써 장비 성능 저하를 예방하고 쾌적한 센터 운영환경 조성

붙 임 : 아리수통합정보센터 청소 작업 계획(수행업체) 1부.  끝.