문서번호	인재기획과-14468
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	인재기획과장
장재원	윤우창	12/06 신대현
협 조
	주무관		안세창
	주무관		정명구

2019년 하반기 청사 전기설비 안전점검 결과 보고

2019. 12.

( 인 재 기 획 과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2019년 청사 전기설비 하반기 안전점검 결과 보고

인재개발원내 전기 안전사고를 예방하기 위해 전기시설물 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

□ 대 상 : 조명등 등 청사 전기시설물

□ 기 간 : 19.11.11 ~ 19.12.4(기간중 18일)

□ 점검자 : 전기안전관리자 안세창 외 2명

□ 주요 점검사항

○ 선로 절연저항 측정 및 차단기 점검

○ 접지저항 측정

○ 볼트체결 상태, 부점등, 시설물 파손 및 미관저해 등 육안 점검

○ 기타 안전과 관련한 사항

Ⅱ		점검결과

□ 점검결과 총괄

○ 전기시설물 78개소 1150회로를 점검한 바, 일부 전기선로의 절연저항이       기준치에 미흡하지 않으나, 지속적인 관찰 및 점검이 필요한 시섷이 있음       (점검결과 참조).

○ 어린이집 선로 중 A14, 지하 P-BA는 기준에 부적합하나 사용하고 있지 않은 선로이며, 운동장 L3 조명탑 A, B 케이블도 사용하고 있지 않으나,사용시 조치가 필요함.

○  점검결과, 교체가 필요한 아래와 같은 시설물은 교체 완료하였음.

- 피난유도등 4개소 불량 : 교체 완료

- 누전차단기 1개소 불량 : 교체 완료

- 연기감지기 1개소 불량 : 교체 완료

- 환풍기 불량 3개소 불량 : 교체 완료

- 점등 불량(부점등) 3개소 : 교체 완료

- 접지단자 피스고정작업 1개소 완료

□ 점검 사진

태양광발전설비 점검		선로 절연저항측정 및 차단기 동작시험, 볼트조임 상태, 열화상카메라 과열상태 점검	각 강의실 조명등기구 불량 교체작업

□ 점검 및 조치결과

전기 시설물 (분전반)	점검결과	조치결과
다솜관	1) 식당지하 피난구유도등 불량 교체: 1개 2) 3층 누전차단기30A 불량교체: 1개 3) 전등등기구 선로 누전발생: LED컨버트 불량: 1개	1) 완료 2) 완료 3 )완료
배움관	1) 지하 복도 연기감지기 불량 교체작업 : 1개 2) 5강의실내 분전함 접지단자 피스고정작업 미작업 3) AV실 환풍기 불량교체: 2개	1) 완료 2) 피스고정작업 완료 3) 완료
옥외	1) 정문 환풍기 불량교체: 1개	1) 완료
창의관	1) 1층 102강의실 직부등 LE158W 부점등 작업: 2개 2) 2층,3층,5층 피난구유도등 점등불량교체: 3개	1) 완료 2) 완료
운동장 메인	1) L3 조명탑 A,B 케이블 불량 측정값 : 0.0[㏁]--부적합	1) 선로절연측정값이 기준치에 적합하니 추후 케이블 교체후 사용요함
어린이집	1) 메인분전함 - A14(바닥난방)절연측정값:0.1[㏁]--부적합 2) 지하P-BA - 배수펌프B절연측정값:0[㏁]--부적합	1) 현재미사용 2) 현재미사용

붙 임 : 점검표  각 1부.   끝.