문서번호	시설관리과-12075
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김진민		代장석춘	12/06 신용철
협조

“ 양재대로 지하차도 설치 기본 및 실시설계 “

상수도관 전기방식설비 적용여부 검토결과

2019. 12.

상수도사업본부

(시설관리과)

“ 양재대로 지하차도 설치 기본 및 실시설계 “

상수도관 전기방식설비 적용여부 검토결과

상수도관로에 대한 이설승인 조건에 따라 전기방식설비 설치 필요여부를 판단하기 위해 현장점검을 실시하고 결과를 보고 드림

※ 관련근거: 상수도관 이설에 따른 전기방식시설 적용 검토요청(토목부-21674.11.27)

□ 추진배경

○ 도시기반시설본부 토목부에서 시행중인 ｢양재대로 지하차도 설치 기본 및 실시설계 용역｣의 상수도관 이설공사와 관련하여,

○ 이설승인 조건에 따라 전기부식 방지설비 설치 적정성 여부를 현장점검하고, 그 결과를 보고함.

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2019.12.5.(목) 11:00~12:00

○ 점검위치 : 서울시 강남구 개포동 146-1(양재대로) 일대

○ 점 검 자 : 본  부(김진민, 오충환)

강남수도사업소(유홍규 외 2명)

○ 점검내용

- 이설대상 상수도관 기준전위 측정(전위측정기로 측정)

- 공사구간별 전기방식시설 설치환경 점검(전원, 양극홀 설치환경)

□ 점검결과

① 지점 전위측정		② 지점 전위측정

○ 이설대상 상수도관로 기준전위 미달(정상전위:–850mV~–2500mV)

☞ ① 지점: 전위측정값 –499mV

② 지점: 전위측정값 –512mV

- 양재대로 구간 : D=1800㎜, L=1,215m

○ 공사구간 설치환경 조사

- 외부전원(한전변압기) 공급이 용이하고, 양극 홀 설치가 가능

□ 조치계획

○ ｢양재대로 지하차도 설치 기본 및 실시설계 용역｣구간 내 이설대상  상수도관로가 정상전위 기준보다 부족하여 전기방식시설 설치필요

○ 전기방식시설 외부전원방식 적용

□ 행정사항

○ 원인자부담으로 전기방식 설치 통보(도시기반시설본부 토목부)

- 상수도관로 전기방식 설치 및 유지관리기준으로 외부전원방식 적용

- 전기방식시설 세부계획서 제출요청

○ 전식방지공사 현장점검 및 지도감독(강남수도사업소 시설관리과)

- 시행청(시공사)으로부터 전기방식 시설 세부계획서를 제출받아 현장점검 및 지도감독

- 공사가 완료되면 시설 이상유무확인(본부 합동) 후 인수

- 시설물 인수 후 GIS에 전기방식 시설물 등록 및 결과 본부에 제출

붙 임 : 전위측정표 1부.  끝.