문서번호	급수운영과-27562
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
이용호	주은선	12/06 代문병희
협 조
	주무관		강병국

·

2019년 하반기

상수도시설물 정기 안전점검 결과 보고

2019. 12

강서수도사업소

(급수운영과)

2019년 하반기

상수도시설물 정기 안전점검 결과 보고

2019년 하반기 양천, 구로구 관내 안정적인 급수체계을 유지하여 시민불편을 예방코자 시설물 정기 안전점검을 시행한 결과를 보고드림.

※ 『2019년 상수도시설물 종합점검계획[시설관리과-3010(2019.2.15)]

Ⅰ				정기 점검기간

점검기간 : 2019. 7. 1 ~ 11. 30

※ 배수지 내부는 항청소 기간(10월~11월)중 실시

Ⅱ				점검대상

안전점검 대상

도·송수관로

- 양천구 :  D=400~2,000㎜ L=10.5㎞

- 구로구 : D=400~1,650㎜ L=12.2㎞

배수지 : 6개소

- 지역배수지 :  3개소( 목동,신정,신월)

- 1차배수지 : 3개소(개봉,오류,온수)

가압장(건물) : 3개소(신정,개봉,온수)

현수관로(1개소) : D=400㎜(1열), L=0.04km

교 량 명	위 치	구 경(mm)	연장(km)	비 고
오류철도 고가차도	오류동 74-2	D=400×1열(DP관), 1986년	0.04

공동구(1개소) : D=80~800mm, L=9.5km

공동구명	설치 (준공) 연도	상수도관로	밸브류 및 기타						비고
			계 (개소)	제수 밸브	공기 밸브	퇴수 밸브	신축관	S-gate 밸브
목 동	1987.12	Φ80~800mm L= 9,535m	59	23	10	-	3	23

- 주관로 : DICP, SP(Φ600~800mm), L= 6.5㎞

- 지  관 : DICP, SP(Φ80~400mm),  L= 3.0㎞

- 급수공급 지역 : 목1동 ~ 신정6동 아파트 및 대형빌딩 공급

· 목동, 신정배수지에서 목동신시가지 아파트(1단지~14단지)공급

· 급수 세대 : 약 27,830세대

Ⅲ				점검방법

사업소 자체 및 합동 점검

대 상

- 도·송수관로  :  양천구 10.5㎞, 구로구 12.2㎞

- 지역배수지 :  3개소( 목동,신정,신월)

- 1차배수지 : 3개소(개봉,오류,온수)

- 가압장(건물) : 3개소(신정,개봉,온수)

시설별 점검자

- 배수지 및 가압장

· 양천구지역 : 양천구 시설물담당 및 순찰담당

· 구로구지역 : 구로구 시설물담당 및 순찰담당

- 목동공동구 및 현수관로

· 목동공동구 : 양천구 시설물담당 및 순찰담당

· 현수관로 : 구로구 시설물담당 및 순찰담당

점검방법 : 육안점검

Ⅳ				점검결과

분야별 점검분야

도·송수관로 분야

- 관부설환경의 변화유무 (노출, 침하 등)  : 이상없음

- 관보호시설 상태 등 : 이상없음

배수지, 가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태 : 이상없음

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 등 안전상태 : 이상없음

- 배수로 파손 및 토사 낙엽 등 적치상태 : 이상없음

- 배수지 유·출입밸브 작동 및 관리상태  : 이상없음

- 기타 시설물 안전상태 등 : 이상없음

현수관로

- 현수관로 보온상태 이상 유무  : 이상없음

- 신축관, 공기밸브등 밸브류 보온상태  : 이상없음

- 도장상태 이상 유무(노출관로) 미 접합부의 이완상태  : 이상없음

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등  : 이상없음

공동구 분야

- 상수도관, 밸브류등 상태 점검  : 이상없음

- 관 지지대, 도복상태 누수여부 등  : 이상없음

붙임 :  시설물별 점검표 각 1부.  끝.