문서번호	급수운영과-25155
결재일자	2019.12.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
강영탁		代서은교	12/09 유승효
협조

급수협의보고 (도봉구 쌍문동 122-**외 3필지)

2019. 12.

북 부 수 도 사 업 소

급 수 운 영 과

급수 협의 보고서

명에 의거, 도봉구 관내 급수공사 업무 수행 중 도봉구청 건축과로부터

건축허가 신청에 따른 급수설계협의가 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고함.

2019.12.06.

보고자 : 지방시설서기 강 영 탁

Ⅰ	건축허가신청 현황

❍ 관련근거 : 도봉구청 건축과-23269(`19. 12. 05.)

❍ 위     치 : *************************************

❍ 건 축 주 : *******

❍ 규  모

- 층  수 : 지상5층

- 연면적 : 487.31㎡

❍ 용     도 : 공동주택(단지형다세대-10세대), 제2종 근린생활시설

Ⅱ	현장조사 내용

❍ 표       고 : 41~42m

❍ 분기 배수관 : 1985/DCIP/100mm

❍ 분기점 수압 : 4.8~4.9kg/㎠

❍ 급 수 계 통 : 쌍문4증압 급수구역

❍ 직결급수가능여부 : 직결급수 가능

Ⅲ	수도계량기 구경산출

❍ 제1종 근린생활시설 일반용 : 15mm

- 구경별 연면적 비교 : 62.3㎡(15mm) = 62.3㎡ ≤ 200㎡(신축건물)

❍ 공동주택(다세대주택) : 30mm

- 구경별 세대별 비교 : 10세대(30mm) = 6세대 ≤ 10세대 ≤ 10세대

Ⅳ	조치의견

❍ 현장조사에 따른 별첨 급수협의조건이 이행될 수 있도록 도봉구청(건축과)에

회신코자 합니다.

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 위치 및 관망도 1부.

3. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.  끝.