문서번호	설비부-20061
결재일자	2019.12.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	12/09 임정규
협조

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

2019. 12

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 공사 』와 관련 건설사업관리단으로부터 교통신호등 설비 변경사항에 대한 실정보고 접수되어 검토보고 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선 전기공사

□  공사기간 : 2014.05.15. ~ 2019.12.31.(`20.12월 연기 예정)

□  위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문 ~ 원남동 사거리(연장810m)

□  규    모 : 도로확장 4차로→6차로, 지하차도 320m

□  시 공 사 : *********

□ 공사금액 : **********************************

2		관련근거

□ 율곡감 제2019-326호(`19.12.05): 감리단 전기공사 실정보고

□ 서울경찰청 교통관리과-30490(`19.12.4): 교통안전시설물 변경설치 통보

□ 종로구 주거재생과-32720(`19.11.25): 창덕궁 교차로 신호등 변경 요청

□ 북부도로사업소 기전과-8865(`19.9.9): 신호등 원인자부담공사 승인

3		실정보고 내용

□ 원인자부담공사 승인조건(북부도로사업소) 사항 반영

○ 도로횡단 굴착시 맨홀간 배관 규격 변경(PE104*1열→ST104*2열) 등

□ 창덕궁앞 교차로 교통신호기 변경 설치

○ 종로구청에서 창덕궁앞 교차로 교통신호기 위치 변경 요청하여 서울지방경찰청

(교통관리과)에 적정여부 회신 후 설치

□ 교통신호기(케이블 포함) 철거 실물량 반영

○ 공사중 교통신호기 이설은 토목공사에 반영되어 시행해 왔으며, 전기공사는          교통신호기 철거 및 신설로 반영됨. 실 철거물량에 맞춰 내역 조정

□ 주요 변경 내용

공종	주요 변경사항	변경 사유	직접비 (단위:천원)
신호등 설치공사	·아스팔트 횡단굴착 배관변경 (PE104*1열→ST104*2열) ·신호케이블 규격 변경 F-CVV 2.5mm2→1.5mm2	북부도로사업소 원인자공사 승인조건 반영	*******
	[창덕궁 교차로 신호기 변경] ·신호등 보행지주 증)2본 ·차량신호등 증)4개	·종로구청 요구사항 반영 ·서울지방경찰청 교통신호기 설치 협의사항 반영
	·맨홀 뚜껑 규격 변경 (주철맨홀→디자인맨홀)	·토목공사에서 설치하는 맨홀은 디자인 맨홀 설치중으로, 보도 미관과 통일성을 고려하여 디자인 맨홀로 변경
신호등 철거공사	·차량지주 철거(기초포함)증)4개	실 철거물량 반영	*******
	·신호케이블 철거 0m→779m	케이블 철거 누락 물량 반영
<직접비 소계>			********
<제경비 소계>			*******
<도급비>			********

□ 건설사업관리자 의견

○ 위 실정보고 사항은 도로사업소 원인자부담공사 승인조건 반영하였으며, 종로          구청 요구사항에 따른 서울지방경찰청 협의 완료된 사항으로 위 내용과 같이          변경하여 설치함이 타당하다고 판단됨.

4		보고자 의견

□  본 현장에 설치되는 신호등은 향후 북부도로사업소에 인수인계 예정으로,        사업소의 원인자부담공사 승인조건 사항을 반영함이 타당하다고 판단되며,

□  종로구청에서 요청한 창덕궁앞 교차로 교통신호기 위치 변경은 서울지         방경찰청(교통관리과)와 현장확인하여 적정성 여부를 회신 받았으며,          기존 신호등 철거 시 케이블 철거 누락분을 반영하는 것이 적정               하므로 실정보고 승인하고 자 함.

붙임 : 1)감리단 공문 1부.

2)유관기관 관련공문 각 1부. 끝.