＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	수도자재관리센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	대형수도계량기 스트레이너 내압검사 결과 보고

1. 수도자재관리센터-19405(2019.9.9)호 관련입니다.

2. 위대호와 관련하여 납품된 대형수도계량기 부속자재 스트레이너에 대한 내압검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

******************

나. 검사기간 : 2019.12.09

다. 검사수량 : 273개

구 분	합계	80mm	150mm	200mm	300mm	비 고
납품수량(개)	273	260	0	10	3
불량	0	0	0	0	0
대체품	0	0	0	0	0

라. 검사방법 : 수압 20kg/cm2에서 1분간 내압시험

마. 검사결과 : 전수시험결과 이상없음. 끝.

주무관	정범영		계량기관리팀장	윤석훈		소장	12/09 代김미애
협조자	전문관	최희령		주무관	안병억
시행	수도자재관리센터-27618	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1957	/전송		/		/	대시민공개