문서번호	운영과-2137
결재일자	2019.12.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
정경성		12/10 최종인
협 조

반송펌프 제어용 인버터 정비 계획

2019. 12.

반송펌프 제어용 인버터 정비 계획

물재생 1, 2처리장 반송펌프 제어용 인버터 고장에 따른 정비 계획

보고임.

□ 인버터 제원

대상설비 위치	규격	용량	고장 원인
1처리장 (분뇨 반류수 반송보조펌프 D호)	************** (S/N. 10031940620)	15㎾	- 콘트롤 기판판 회로 고장 - 냉각팬 기능 저하(소음 심함)
2처리장 (내부반송 4-3)	************** (S/N. 10111040151)	22㎾	- 콘트롤 기판 회로 고장 - 냉각팬 기능 저하(소음 심함)

□ 고장 원인 및 정비 방법

○ 장시간 사용에 따른 노후가 심해 인버터를 구성하고 있는 내부 기판 고장          및 팬 기능 저하로 저전압 및 트립 발생과 소음 심함.

○ 이상이 있는 인버터는 전문업체 수리 의뢰

□ 소요예산  : 금1,469,600원

□ 정비방법

○ LS산전 인버터 취급 대리점이면서 전문 수리업체인 아래 업체에서 수리하         고 법인신용카드 결제 후 대가 지급

- 상호: ************

- 사업자등록번호: ************

- 주소: ***********************

****************

□ 예산과목: 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(214),

수선유지비(05), 수처리유지보수(수처리분야 기계전기

소규모수선)

붙임  1. 인버터 사진 1부.

2. 견적서 1부.

3. 사업자등록증 1부. 끝.