문서번호	정수시설과-6315
결재일자	2019.12.10.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	12/10 김중영
협조	주무관		노성제
	주무관		송용배

‘19년 (하반기)

피뢰침 설비 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

‘19년(하반기)

피뢰침 설비 점검 결과 보고

우리 정수장 수도박물관 건축물 낙뢰 발생시 이상전압을 대지로 방전하여

기기보호 인축을 보호하는 피뢰침의 접지저항 측정을 점검을 완료하고 보고드림

☐ 관련근거

○ 전기설비기술기준 제46조 피뢰기 시설기준

○ KSC IEC 62305 건축물의 설비기술기준

○ 정수장 ‘19년 전기안전관리계획–363호(2019.01.28.)

☐ 개   요

○ 보호방법: 회전구체법

○ 보호등급: Ⅳ등급(회전구체반경 60m)

○ 수 뢰 부: 스테인레스 와이어 난간, 수평도체, 피뢰침

○ 주접지선: F-GV 95sq

☐ 점검목적

○ 낙뢰로 인하여 발생할수 있는 화재, 파손등 인축의 상해등을 방지

○ 대지 지표면에 근접하여 낙뢰 발생시 대지로 방전시켜 정전사고 대비

☐ 접지방식

구 분	점검장소	접지방식	공통접지	단독접지
정수장	중계펌프장	MASH WIRE 접지
	배출수처리장
	여과지
	염소실
	송수실	단독접지
	약품저장탱크
	분말활성탄지
	수충격장치
	액화탄소
	웰빙동
	약품투입동
	관리본관
수도박물관	박물관

☐ 점검장소

연 번	설치장소	설비현황	수량	비고
1	송수펌프실	돌침형 피뢰침 3M	2개
2	중계펌프장	서지방사형 3M, 피뢰침 4M	1개
3	배출수처리장	돌침형 피뢰침 3M	2개
4	여과지	메쉬접지	1개
5	약품투입동	돌침형 피뢰침 3M	1개
6	약품저장탱크	돌침형 피뢰침 3M	1개
7	분말활성탄지	돌침형 피뢰침 3M	1개
8	수충격장치	돌침형 피뢰침 3M	1개
9	웰빙동	돌침형 피뢰침 3M	1개
10	관리본관	돌침형 피뢰침 3M	1개
11	염소실	서지방사형 접지봉 3M	1개
12	오존접촉조	메쉬접지	1개
13	액화탄소	돌침형 피뢰침 3M	1개
14	수도박물관	이온방사형 피뢰침 3M	1개

☐ 점검일자 및 점검인원

○ 측정일자 : 2019. 12. 3.(화) ～ 12. 6.(금), (4일)

○ 점점인원: ****************

☐ 점검사진

*******************	*****************	****************	****************

☐ 계측장비

******************	**********************

☐ 측정 및 관련규정

○ 3극 전위차측정법(접지판넬 및 대지간)

○ 접지극과 대지간의 절연저항: 10[Ω] 이하(제1종접지)

☐ 점검결과

○ 관리본관 옥상 피뢰침 측정결과: 10.21[Ω] 접지저항 불량 판단

☐ 조치계획

○ 관리본관 피뢰침 보강 공사 검토(전기연간단가업체)

붙   임:  접지저항 측정결과표1부.  끝.