문서번호	급수운영과-22062
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김원재		김승완	12/11 이병운
협 조

상수도관 이설공사 착공계 검토 보고

(아현2구역 주택재개발 정비사업)

2019. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

“아현2구역 주택재개발 정비사업조합”에서 시행중인 흙막이공사 시행 중 상수도관 저촉에 따른 상수도관 이설공사 착공계가 접수되어, 내용을 검토하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 시설 8급 김원재

1. 공사현황

가. 시 공 자 : ***************

나. 위     치 : *****************

다. 공사기간 : 2019.12.12.(목) ~ 12.13.(금)

라. 시 행 처 : 아현2구역 주택재건축정비사업조합

마. 공사개요 : 상수도관 이설(D=100mm, L=30m)

※ 관련공문 : 아현2 제19-236호

2. 주요 검토사항

가. 상수도관 관부설 계획 부합 여부 : 적정함(시공계획서 참조)

나. 승인 사급자재 사용 적정 여부 : 적정함(사급자재 공급원 승인서 참조)

다. 시공 상세도 적정 여부 : 적정(배관 도면 참조)

라. 비상연락체계 및 안전관리계획 검토 의견 : 적정

마. 단수계획 : 일시급수 시행(이설승인 조건 명시)

3. 검토의견

가. 착공계획서 검토결과 상수도관 부설계획이 적정함에 따라 원인자로 하여금 원인자부담금을 납부토록하고

나. 원인자인 아현2구역 주택재개발 정비사업 조합에서 선정한 건설사업관리기술자(***)로 하여금 감리토록하여 주택재개발지역 상수도관 이설공사에 철저를 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 상수도관 이설공사 승인 조건 1부.

2. 착공계획서(상수도관 이설) 1부.

3. 사급자재공급 승인서 1부.

4. 감리선정 서류 1부.  끝.