투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 가압부상조 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0867호(2019.12.10.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 가압부상조 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 가압부상조 수리

2) 요청사유 : 장기간 사용에 따른 노후로 스크레퍼 체인 파손, 구동측 및 피동측 샤프트 마모로 인하여 체인기어와의 연결 불량 등

3) 수리계획

시설명	규 격	수 리 내 용	비 고
가압부상조	1,500㎥/일	- 스크레퍼 체인 및 러버고무 교체 샤프트 및 체인기어 교체 체인 구동 감속기 교체 등	2010년 설치

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : *************************************

나. 검토결과 : 승인(가압부상조 정상운전을 위하여 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	12/11 이성재
협조자
시행	운영과-8525	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)