문서번호	소방행정과-14282
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
이덕균	이종화	나효숙		12/11 김현
협 조
	예산담당		서일주

- 동절기 노후 배관설비 동파 방지를 위한 -

용두․휘경119안전센터 긴급 보수공사

동대문소방서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 동절기 노후 배관설비 동파방지를 위한 -

용두․휘경119안전센터 긴급 보수공사

동절기 원활한 난방시설 가동상태 유지 및 파손된 노후설비의 보수를 통하여 추가적인 예산 낭비를 막고, 기본적인 근무환경을 유지하기 위한 기본 계획임.

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 市소방행정과-1706(2019.1.22.)호「2019회계연도 세출예산 운영계획 알림」

❍ 용두119안전센터 보일러 배관계통일부 교체 요구 : 용두119안전센터 구두보고 및 전문업체 진단

❍ 소방행정과-13169(2019.12.11.18.)호『완수검사(감독)조서(휘경 오수관 청소)』

❍ 휘경119안전센터 오수관 보수 요구 : 전문업체 진단

Ⅱ		추 진 계 획

□ 청사현황

시설명	위치	형식	연면적(㎡)	층수 (지상/지하)	준공연도
동대문소방서 용두119안전센터	서울시 동대문구 왕산로 76	철근콘크리트	718.75	3/1	2001
동대문소방서 휘경119안전센터	서울시 동대문구 망우로 106	철근콘크리트	908	3/1	2007

□ 현실태 및 문제점

❍ 용두119안전센터

- 난방배관 일부 조절밸브 노후로 작동불량 → 해당 구역 난방조절 불능

- 라디에이터 5개 및 팬코일 2개 고장

용두119안전센터 노후 난방계통 설비(밸브, 라디에이터, 팬코일)

❍ 휘경119안전센터

- 오수관 파손  → 파손된 부위에 이물질이 끼여 오수관이 막힘.
동절기 동파 우려

*	*	*	*
휘경119안전센터 오수관 점검

□ 추진개요

❍ 사 업 명 : 용두․휘경119안전센터 긴급 보수공사

❍ 사업기간 : 2019년 12월 11일 ~ 12월 20일

❍ 공사내용

▶ 용두119안전센터

- 난방용 밸브 고장 ⇒ 바닥 일부 철거 후 부품 교체

- 노후 라디에이터 누수 ⇒ 라디에이터 5개 교체

- 팬코일 고장 ⇒ 팬코일 교체

▶ 휘경119안전센터

- 오수관 파손 ⇒ 옥외 아스콘 철거, 굴착 및 오수관 부분 교체,
흙메움 및 아스콘 재설치

Ⅲ		예 산 집 행

❍ 소요예산 : ***************************

- 내진성능보강공사 집행잔액 사용

(단위 : 천원)

통계목	금액	산출내역	비고
시설비	******	○ 공사비(재료비,노무비,경비) ▶ 용두119안전센터******* - 설비공사: ***** - 폐 기 물: *** - 경 비: *** ▶ 휘경119안전센터(*****) - 설비공사: ***** - 보수공사: ***** - 경 비 : ** ○ 부 가 세 : *****	백원단위 절사

❍ 예산과목 : 직무환경개선/소방관서 시설물 유지 보수/시설비(401-01)

❍ 계약방법 : 1인견적 수의계약(나라장터 이용)

(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항)

❍ 추진계획

- 산출기초자료조사 : 2019년 12월 11일 ~ 12월 12일

- 입찰공고 및 계약체결 : 2019년 12월 13일 ~ 12월 16일

- 착공 및 준공 : 2019년 12월 17일 ~ 12월 20일

Ⅳ		기 대 효 과

❍ 용두119안전센터

- 노후 시설물 보수 및 교체 ⇒ 청사 난방 효율 증대, 근무환경 개선

❍ 휘경119안전센터

- 파손된 시설물의 긴급보수 ⇒ 오수배관 막힘 원인 제거, 동파방지

Ⅴ		행 정 사 항

❍ 2019회계년도 예산 집행에 따른 기일 엄수

❍ 감독관에 지정된 공무원은 해당 공정이 차질없이 이루어질 수 있도록 관리 감독 철저.  끝.