문서번호	시설관리과-24481
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이한수	정진호	12/11 代김남구

2019년 유량계 유지보수용역

3회차 추진결과 및 기성계획

2019. 12.

시 설 관 리 과

『2019년 유량계 유지보수용역』

3회차 추진결과 및 기성계획

우리 사업소에서 시행중인『2019년 유량계 유지보수용역』과 관련하여 용역추진결과 및 기성계획을 보고 드림.

용역개요

❍ 용 역 명 : 2019년 유량계 유지보수 용역(연간단가)

❍ 계 약 자 : ㈜에스엔엘코리아 대표 석형준

❍ 계약금액 : **************************

❍ 계약기간 : 2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31

❍ 용역내용

- 대상설비 : 유량계 34대, 현장전송반 1개소, 사업소 유량감시시스템

- 용역내용 : 전송반 및 유량계 점검(분기 1회), 전송반 외함 세척(분기 1회), 교정검사(연 1회) 등

용역 추진결과(3회차)

❍ 점검기간 : 2019. 11.  4. ~ 11.  22.

❍ 추진사항 : 유량계 점검 8개소, 전송반 점검 1개소

- 유량계 점검

정상 : O  정비요 : △  고장 : X

유량계 명	유량계 연산부 상태	초음파 센서 상태	통신 및 신호 상태	비 고
KS-8	O	O	O
KS-9	O	O	O
KS-10	O	O	O
KSM-5	O	O	O
KSM-7	O	O	O
KSM-9	O	O	O
KSM-12	O	O	O
KSM-13	O	O	O

- 전송반 점검

정상 : O  정비요 : △  고장 : X

유량계 명	유량계 상태	압력 전송 상태	UPS 상태	PLC, 모뎀 상태	비 고
신정(가)-직송	O	O	O	O

❍ 주요용역사진

유량계 점검		전송반 점검

용역 기성 계획(‘19년 3회차)

❍ 용 역 명 : 2019년 유량계 유지보수 용역

❍ 금회 기성금액 : ***********************

(단위 : 원)

총 계약금액	누계기성액(1~2회차)	금회기성액(3회차)	잔 액	비 고
**********	**********	*********	*********

❍ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,유량계 교정검사 및 유지보수, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임  1. 기성내역서(3회차) 1부.
2. 사진대지 1부.   끝.