문서번호	정수과-9694
결재일자	2019.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이완표		김효상	12/12 김중영
협 조
	주무관			정갑평
	주무관			이준호
	주무관			이승제

2019년 하반기 여과사 오염도조사 결과 보고

2019. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2019년 하반기

여과사 오염도조사 결과 보고

여과지 최적 유지관리를 통한 건강하고 안전한 수돗물 생산을  위하여 상반기 여과사 오염도조사를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련 근거

◯ 여과지 여재 최적 관리기준 수립(기술진단과-4518, ‘17.6.29)

◯ 뚝도 정수센터 여과지, 정수지 ISO 운영관리 지침(뚝도 I-010)

□ 시설 현황

구 분		여과지 현황
		#1	#2
일반 사항	설계유량	Q=35만㎥/일	Q=35만㎥/일
	여과방식	수위제어	수위제어
시설 구조	지수	12지	12지
	여과지 규격	W10m × L14.1m	W9.6m × L14.6m
	여과 면적	141㎡	140.2㎡

□ 조사 개요

◯ 기 간 : 2019. 11. 12 ~ 12. 2.

◯ 조사자: 실험실 (이준호, 이승제, 이완표) 및 제어실 근무자

◯ 조사 항목 : 여과사 세척탁도, 머드볼 발생유무

‣ 여과사 오염도 조사(머드볼, 세척탁도)

- 목 적   : 역세척 적정성 및 여재 오염도 조사

- 조사주기: 2회/년 (상/하반기)

- 조사대상: 총 12지(6지/계열)

- 채취지점: 여과지 좌․우면으로 구분하여 좌 ❶❹❺, 우②③⑥

3지점에서 깊이별(상층, 중층, 하층)로 채취

※ 여과사 시료 채취지점

조작대

우 면							좌 면
						퇴수로
	①			②				❷			❶
20 ㎝	③			④				❹			❸
	⑤			⑥				❻			❺

◯ 시험 방법

- 세척 탁도 및 입도분포

․여과지 여재 최적관리기준(기술진단과-4518)의 여과재 시험방법

- 여과사 오염도 판정기준

판정	세척탁도(NTU)	여 층 상 태
A	10～30	매우 깨끗함, 여층이 숙성되지 않음
B	30～60	깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
C	60～120	상당히 깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
D	120～300	여재오염, 여층이 잘 숙성되어 있음
E	300～600	여재오염 머드볼 가능성, 여층이 잘 숙성되어 있음
F	600～1,200	여층이 매우 오염되어 있고 머드볼이 많음
G	1,200 이상	매우오염, 화학적 세척 또는 여재교체 필요

기준	․120～300 :재역세척 후 검사 ․300～1200 : 약품세척 후 재활용 ․1200이상 : 교체

□ 조사 결과

◯ 여과사 세척탁도

- 세척탁도(역세척 후) 시험결과

(단위:NTU/100g)

여과지 깊이	평균	#1 계열						#2 계열
		1지	3지	5지	7지	9지	11지	2지	4지	6지	8지	10지	12지
상층 (0~30㎝)	13	11	8	13	21	10	9	12	8	9	10	16	15
		9	12	15	17	9	14	18	20	9	12	18	20
중층 ( 80㎝)	24	17	10	20	29	19	16	27	32	31	36	33	20
		17	15	29	24	12	29	25	19	27	31	37	23
하층 ( 150㎝)	16	12	8	11	19	16	12	15	10	19	15	18	18
		16	11	15	17	29	14	19	9	18	14	20	22

- 여과사 오염도 평가

구분	사층 깊이	여층 청결 상태 (좌면/우면)
		A (매우 깨끗함)	B (깨끗함)	C (여층 숙성)	D (여재 오염)
상층	표층	24	-	-	-
중층	80 ㎝	18	6	-	-
하층	150 ㎝	24	-	-	-

․오염도 조사결과, 역세척 후 여과사 전체 72지점의 지점별 세척탁도는

18NTU(8 ~ 37NTU)로 깨끗한 상태를 유지함.

•매우 깨끗한 상태(A) : 66 지점

•깨끗한 상태(B)      :  6 지점

•여층 숙성  (C)      :  0 지점

◯ 머드볼 용적비

- 머드볼 발생여부

․ 전체 여과지 육안 관찰 결과, 머드볼 발생 여과지 없음

□ 결 론

◯ 여과사 세척탁도

- 여과사 세척탁도 조사결과, 조사대상 여과지의 여과사가 역세척 후 깨끗한        상태를 유지하고 있어 여과지 역세척이 적절히 운영되고 있음.

◯ 머드볼

- #1,2계열 여과지 모두 머드볼 발생지가 없어 여과사가 적절히 관리되고

있음

□ 향후 계획

◯ 여과성능 및 역세척 조건 최적 확인을 위한 여과사 오염도 주기적 조사

◯ 여과지 최적운영관리를 위하여 여과수 탁도, 여과지속시간, 사층높이 등

여과지 영향인자 지속적 감시

붙임 1. 2019년도 하반기 여과사 세척탁도 시험결과 1부.

2. 여과재 시험방법 1부. 끝.