문서번호	수질과-12177
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	12/13 代서한호

12월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2019. 12

상수도사업본부

(생 산 부)

12월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2019. 12. 3(화) 09:00~17:00

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 1명), 물연구원(***외 3명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:20	강북취수장	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ****** ○정수방식 : - ○제조일 : ********* ○필터교환: *********
	정 수(1-2)	10:04	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	15:26	서대문구 연희로 290 ***********
	저수조(1-4)	15:01	서대구 연희로 272 ***************
	정수기물(1-5)	15:15	서대구 연희로 272 ****************
영등포	원 수(2-1)	10:51	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : ** ○모델명 : ********* ○정수방식 : **** ○제조일 : ********* ○필터교환: **********
	정 수(2-2)	11:36	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	13:15	양천구 목동동로10길 10 **************
	저수조(2-4)	13:53	구로구 구로동로 148 ***********
	정수기물(2-5)	14:04	구로구 구로동로 148 ***************

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.22	7.3	-	7.5	7.2	-
정수	7.22	8.2	0.53	7.1	8.6	0.46
직수	7.13	10.2	0.23	7.0	10.9	0.23
저수조	7.17	13.0	0.16	7.18	12.4	0.10
정수기	7.4	13.8	0.02	7.24	16.8	-

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 1.75pm, 후염소 0.67ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 2.1ppm, 후염소 0.53ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[*******************, 382,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(12월) 1부. 끝.