문서번호	시설관리과-24642
결재일자	2019.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이한수		정진호	12/13 代김남구
협조

휴대용유량계 비교유량 측정 보고

(2019년도 4분기)

2019. 12.

시설관리과

휴대용유량계 비교유량 측정 보고(2019년도 4분기)

우리사업소 보유중인 휴대용유량계를 활용하여 아리수올림터 및 배수지 유량계에 대하여 비교유량 측정 결과를 보고 드림

1		관련근거

○ 2019년 유량계 설비 유지관리계획『본부 누수방지과-657(2019. 1. 17.)호』

2		추진목적

○ 공급량 이상시 자체 비교유량 측정으로 선제적 관리

○ 유량계 비교측정 기능습득으로 유량계 관리 업무능력 향상 등

3		대상현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
화곡(배)-자연	초음파	강서구 초록마을로 15길 81	800	UR-1000P	씨엠엔텍	2012
등촌(증)-직송	초음파	강서구 등촌로 51길 96	200	xonic-10	자인테크	2008

4		측정개요

○ 측정기간 : 2019. 10. 8.

○ 측 정 자 : 기전팀 이한수

○ 측정장비 : 휴대용 초음파유량계(PT-878, 자체보유 장비)

※ 기술지원 : ㈜에스엔엘코리아 대리 박수철 외 1명

5		비교측정결과

○ 측정현황

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)
		현장유량계 (㎥/h)	기준유량계 (㎥/h)	차이량	오차율 (%)
화곡(배)-자연	2019. 10. 8. (14:25~15:25)	585	583.95	1.05	0.18
등촌(증)-직송	2019. 10. 8. (16:04~17:04)	13	13.05	-0.05	-0.38

○ 측정결과

- “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 비교유량측정 대상 유량계가 허용오차율 ± 0.5% 이내로 양호

붙임 : 휴대용유량계 비교유량측정 데이터 1부.   끝.