문서번호	정수시설과-13493
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
신대중		12/13 代김희수
협 조
	주무관			김희수

2019년 하반기 비교유량측정 점검결과 보고

2019. 12.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

2019년 하반기 비교유량측정 점검결과 보고

우리센터에서 운영중인 유량계를 기준유량계로 비교측정하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 유량계 시설현황

합 계	취·송수용	공정용	고도처리용
**	*	**	*

□ 점검개요

○ 점검대상

- 공정유량계: 4대

○ 측정일시: 2018. 12. 12.  10:00 ~ 17:00

○ 측정인원: 2명(정수시설과 박희정, 신대중)

○ 측정기기: Portable유량계(자체보유)

○ 허용오차범위: ±1.5% 이내

□ 점검결과

○ 점검결과 현장유량계와 기준유량계의 오차범위(±1.5%) 이내로 이상없음

□ 향후계획

○ 비교측정결과를 기준으로 유량관리시스템의 유량값을 지속관리하여 아리수 생산에 만전을 기하고자 합니다.

붙임: 2019년 하반기 비교측정대장 1부. 끝.