문서번호	기반시설과-4159
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
양정훈		代정창수	12/13 전영주
협 조
	기전설비과장			代이균형

서강대교 북단 외 2개소 승강기 설치 기본 및 실시설계 용역 설계 자문회의 결과보고

2019. 12.

한강사업본부

(시  설  부)

『서강대교 북단 외 2개소 승강기 설치 기본 및 실시설계 용역』

설계 자문회의 결과보고

한강공원 이용의 편리성과 접근성 향상을 위해 시행중인 「서강대교 북단 외 2개소 승강기 설치 실시설계 용역」 설계 자문회의를 개최 하고 그 결과를 보고 드림

1		용역개요

○ 용 역 명 : 서강대교북단 외 2개소 승강기 설치 실시설계 용역

○ 대 상 지 : 서강대교 북단, 양화대교 북단, 동호대교 남단

○ 과업내용 : 승강기 및 비상계단 설치 3개소 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : 2019. 3. 18. ~ 2019. 12. 27.

○ 계약상대자 : ㈜서우티이씨 대표 강대신

○ 계약금액 : 124,553천원

2		자문개요

○ 일    시 : 2019. 12. 12. (목) 14:00

○ 장    소 : 한강사업본부 2층 대회의실

○ 자문안건

- 지반, 구조 및 수리계산 검토사항

- 공사 시공 시 문제점 등 해결방안 적절성

- 유수흐름 및 홍수위를 대비 적절성

- 재료, 공법의 설계 적절성

○ 참석위원 : 7명

구 분	소 속	직위	성 명	전문분야
내부위원	한강사업본부	치수과장	손창열	-
	한강사업본부	기전설비과	김재규	-
외부위원	㈜도화엔지니어링	부사장	최종남	수자원개발
	유케이이엔씨(주)	대표이사	유병률	토목구조
	제일엔지니어링	부사장	우재경	토목시공
	건국대학교	정교수	신종호	토질및기초
	한국승강기 안전연구원	차 장	안현섭	기 계

3		주요 검토의견

○ 최종남(수자원개발)

- 양화대교, 기존 경사육교와 신설육교를 동시에 표기하여 기존 경사 육교에 비해 신설육교 및 E/V 설치로 인해 홍수위 상승이 유발되지 않는다는 것을 보여줄 필요가 있음(표기시 하천 흐름방향으로 보게 해야 함)

○ 유병률(토목구조)

- 양화대교, 서강대교의 계단 캔틸레버에 대하여 처짐 등에 대하여 사용성을 충분히 검토하여 필요시 사보강 등의 추가보강 필요

- E/V 골조와 PIT 연결부는 시공후에도 균열 등의 손상이 상습적으로 발생되는 구조 부재로 시공방법, 앵커깊이, 매입앵커 보강 등에 대하여 시공방법 등을 도면에 상세하게 수록하고 풍하중을 충분히 고려한 설계가 필요

○ 우재경(토목시공)

- 공사시방서를 토목, 기계, 전기 분야별로 제시하여 작성

- 승강기 설치시 장비운용, 조립, 설치방법, 순서도 등 상세계획 보완

- 구조물기초 매립볼트 캡 씌우기

- PIT(P1-C-01, 2-C-01, 3-C-01) 방수 상세도 추가 작성

- 동호대교 남단옹벽 뒤채움 복구계획 보완 : 다짐, 경사로 보호시설, 배수로 대책 등

- 동호대교 남단 세굴방지공(P3-B-09) 평면도상 U형 이전(0.4×0.5) 표기부분 시공 상세계획 도면 보완

- 공사구간 차단 안전시설 계획 누락되어 보행인 보호 및 공사장 차단, 소음, 진동, 분진대책 등

- 지장물을 구체적으로 도면에 표기 대상종류, 이설위치, 규격, 수량표 작성

- 기타 노면표시, 과속방지턱, 횡단보도 상세도와 각종 안내표지판 표시

- 오타 수정 – Page 1-A-01 상세 “A” 양화대교 상단 → 서강대교 상단

○ 신종호(토질 및 기초)

- 최신 내진 규정을 적용한 내진검토가 적절하게 수행되었음

- 교량상 진출입 동선의 안정성 확보를 위하여 횡단보도 및 과속방지시설 계획이 준공전(또는 준공과 연계하여) 이행될 수 있도록 발주계획에 반영하는 방안 검토(공사 발주 시 계약특수조건에 항목삽입)

- 육교(진동)날게는 주로 여의도 불꽃놀이시 사람들이 육교상에 군집하는 경우를 대상으로 검토하는 것이 바람직하고, 군집하중을 고려한 구조안정검토 – 군집하중을 고려하였으므로 의견 무시

○ 안현섭(승강기)

- IP(국제보호등급) 도면에 표기

- 54, 67 등급은 방수, 방진에 관련되 사항으로 도면에 표기하여 해당업체 관련된 부류를 살수있도록 반영

- 기계실 쪽 환기는 옥외형 E/V에서 제일 중요한 사항의 온도 연동형 팬을 설치하여 온도 상·하강 시 자동적으로 온도를 유지되도록 설계에 반영

- 출입구 캐노피는 승강기 안전관리법 부속서를 참조하여 반영

- 출입구 캐노피 설계시 법령계정에 의한 부속서를 참조 할 것

4		조치계획

○ 자문회의 시 제시된 위원별 검토의견에 대하여 관련 규정에 부합하게 보완 설계토록 하고자 함

붙임  1. 설계자문 검토의견서 1부

2. 사진대지 1부.  끝.