문서번호	기전설비과-12237
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장	생산부장
이래운		조성태	12/16 代서한호
협 조
	배수과장			이승완
	시설과장			代최이영
	정수과장			하은경
	정수시설과장			양영민

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

『우면산가압장 급수체계 개선공사』관련

합동회의 결과보고

2019. 12.

상수도사업본부

[생산부]

우면산가압장 급수체계 개선공사』관련

합 동 회 의  결 과 보 고

본부에서 시행중인「우면산가압장 급수체계 개선공사」관련 암사 저양정계통 송수펌프 교체를 위한 공사계획  및 일정 등에 대하여 합동 검토회의를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		회 의 개 요

○ 건    명 : 암사 저양정계통 송수펌프 교체관련 합동회의 개최

○ 일    시 : 2019. 12. 12.(목) 14:30 ~ 16:00

○ 장    소 : 암사정수센터 본관 회의실

○ 참 석 자 : 암수정수센터 정수시설과장외 20명

- 본  부 : 생산관리과, 기전설비과, 배수과, 시설과 분야별 담당자

- 사업소 : 암사정수센터 정수시설과장, 정수과, 정수시설과(기계,전기), 수도사업소(강남, 강동) 급수운영 담당자

- 현  장 : 건설사업관리기술자(기계,전기), 펌프제작사, 시공사 등 관계자

○ 회의안건

- 송수펌프 교체공사 일정 및 세부계획 검토

- 공사기간 송수펌프 운영계획 검토

- 각 부서별 협조사항 등

	<합동회의 개최사진 >

Ⅱ		회 의 내 용

○ 기전설비과

- 물 사용량이 적은 동절기에 송수펌프를 교체하는 것이 공사 및 펌프 운영측면에서 바람직하며,

- 공사시행 전 사전준비를 철저히 하여 송수펌프 운영상의 문제점이 발생하지 않도록 진행할 예정임,

○ 시설과

- 양재가압장 흡수정이 2020년 3월중으로 보수가 완료될 예정으로 양재 가압장 운영을 위해 보수완료 전까지 송수펌프 교체가 필요함.

○ 배수과

- 공사시기를 변경해도 관로상의 압력이 변하는 것은 동일하므로 공사시기를 변경하는 것보다 송수펌프 교체 후 관로상의 문제가 없도록 펌프압력을 서서히 올리면서 시험운전을 할 필요가 있음.

- 송수펌프 교체 후 관압과 유속이 빨라지면 송수관 수질에 이상이 생길 수 있으므로 관압을 천천히 상승시키면서 관로의 이상유무를 판단해야 함.

- 펌프교체 후 신규 펌프운영 시 배수과와 사전협의 후 실시.

○ 암사정수센터

- 펌프 교체 시 예상되는 문제점(운전점 변경시 유량·양정변화, 동력변화 등)에 대해 사전검토 후 실시.

- 현재 고장으로 가동중지 중인 송수펌프 4호기를 우선 교체해 주기 바람.

- 두 대의 펌프 교체 후 관압을 서서히 올리면서 관로의 이상유무를 판단하는 것은 운영에 어려움이 있으므로 교체 후에도 현재의 압력으로 운영하는 것이 바람직하며,

- 양재가압장 통수시점에서 관압을 서서히 올려 펌프를 운영하는 것이 타당함.

○ 수도사업소(강동, 강남)

- 급격한 유속변화 시 수질에 이상이 생길 수 있으므로 관압의 급격한     변화를 피하는 것이 바람직함.

○ 건설사업관리기술자(기계분야)

- 신규 펌프의 양정이 기존펌프보다 높아 펌프교체 후 압력상승이 예상되며 특히, 동절기 급수처에 물사용량 감소에 따른 송수관로 관압상승으로   누수사고사례가 다수 발생하고 있어 펌프 교체 후 양재가압장 통수전까지 기존펌프의 정격양정점 부근에서 운영하는 것이 타당함.

○ 건설사업관리기술자(전기분야)

- 현재 송수펌프 현장조작반이 펌프 두 대당 한 대씩 연결되어 있어 모터펌프 교체 시 1,2호기, 3,4호기, 5,6호기, 7호기로 나누어 교체하는 방안 검토 요청.

○ 펌프 제작사(청우하이드로(주))

- 신규 펌프의 정격양정은 42m이지만 기존펌프의 정격양정점 37m에서운영 가능함.

Ⅲ		회 의 결 과

*****************************************************************

**********************************************************************************************

********************************************************************

******************************************************************************************

**************************************************************************************

**********************************************

**********************

Ⅳ		향 후 계 획

○ 관련부서 및 업체에 회의결과 통보

○ 회의결과를 반영한 공사계획 수립 및 시행

붙임  1. 참석자 명단                 1부.

2. 공사시공계획 및 일정표      1부.

3. 건설사업관리기술자 검토의견 1부.  끝.