문서번호	설비부-20801
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김현욱		여인웅	12/16 임정규
협조

「남부도로사업소 청사 신축 전기공사」

설계변경(총차2회, 2차2회 검토 보고

2019. 12.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「남부도로사업소 청사 신축 전기공사」

설계변경(총차2회, 2차2회) 검토 보고

『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』설계변경(총차 2회, 2차 2회)요청 사항에 대해 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

㈜삼우공간 제2019-705(2019.12.12.)호, 설계변경에 따른 계액금액 조정 요청

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

공사위치 : 서울시 금천구 시흥3동 963-1 외 13필지

****************************************************************

공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적 5,361㎡)

공사내용 : 수전용량 500KVA(업무시설 300KVA, 주민편의시설 200KVA),                  태양광발전장치 50KW, 비상발전기 200KW 설치 등

************************************

********************

감 리 사 : ㈜삼우공간건축사사무소 외 1개사

[조 감 도]	[현황 사진]

Ⅲ		검토내용

설계변경 근거

□ 도시기반시설본부-19-10976(2019.09.23.), 실정보고(목욕탕 수처리실) 승인

□ 도시기반시설본부-19-12718(2019.11.05.), 실정보고(케이블트레이 변경외 1건) 승인

□ 도시기반시설본부-19-14478(2019.12.09.), 실정보고(조명기구 변경) 승인

□ 도시기반시설본부-19-13495(2019.11.21.), ES(제2회) 승인

설계변경 사유

구분	내용	사유	비고
1	목욕탕 수처리시설 용량 변경 등	가. 수처리실 용량변경에 따른 간선 변경 나. 발전기제어반 설계도서 누락에 따른 반영 다. 기계설비 배수펌프 삭제에 따른 전원삭제 라. 디밍제어기 관급업체 설치로 삭제 마. 등기구 타공품 누락 사항 반영
2	케이블트레이 변경 외 1건	가. 4,5층 OA플로어(H:100) 공간 협소로 케이블트레이 규격(H:60→H:35) 변경 나. 침수 및 우수관,조경식재 공간 협소로 인한 맨홀 삭제
3	수요기관 요청에 따른 조명기구 사양 변경	가. 주민시설 3층 다목적실2 조명기구 사양 변경에 따른 노무비 증가 나. 업무시설 2층 노조사무실 A/V 방송장비 설치에 따른 재료비 및 및 노무비 증가
4	제2회 물가변동 으로 인한 계약 금액 조정	가. 물가변동 경과기간이 364일이며 지수 조정율이 3.20%로써 물가변동 조정 요건 충족 (경과기간 90일 이상, 조정율 3%이상)

설계변경 금액

□ 전기공사(총차)

구분	총 차			비고
	당초	변경	증·감
*******	*************	*************	**********
*******	*	**********	**********
***	*************	*************	**********

□ 전기공사(2차)

구분	2 차			비고
	당초	변경	증·감
*******	*************	*************	**********
*******		**********	**********
***	*************	*************	**********

감리단 검토의견

□ 상기와 같이「남부도로사업소 청사 신축 전기공사」계약금액 변경 요청을 검토한 결과 전기공사 업체에서 요청한 계약금액 변경은 적정한 것으로 사료됨.

Ⅳ		검토결과

㈜삼우공간건축사사무소에서 제출한 남부도로사업소 청사 신출 전기공사 설계변경(총차, 2차) 검토 보고가 적합한 것으로 판단되어 총무부에 계약변경을 의뢰하고자 함.

붙임  설계변경에 따른 계약금액 조정요청 보고(감리단) 1부.  끝.