＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고서 검토 회신 (가산동141-13~독산동152-8번지 외 1개소 배급수관 정비공사)

1. 공사감독2처-7935(19.06.25.),-14735(19.10.07.),-20753(19.12.16)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에 승인 요청한 공사현장 실정보고서에 대해 다음과 같이 통보하오니 공사         시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토결과

구분	공종	시설공단 보고 내용	우리사업소 검토 의견
1	무단수 차단 개소 증가 “1구간”	● 1구간 가산동 141-13 및 독산동 152-8번지 기존관(D300, D200)에 신설관(D300)을 연결하도록 되어있으나, 해당일대는 숙박업소 및 심야영업하는 상가가 밀집되어 있어, 기존관 연결에 따른 단수 시 시민불편이 클것으로 예상됨. 기존관(D300,D200)에 무단수공법을 적용이 필요함 ▶ 수량 : D300 1개소, D200 1개소 ▶ 개략공사비 : 증)38,873천원	●『불가함』 ▶ “1구간 시점부” 의 가산동 141-13번지 앞 기존관(D300)에 무단수 차단공법을 적용하여 시공하기에는 현장여건상 작업공간 부족하여 공법적용이 불가함 ▶ 수량 : D300 1개소 (불가) ●『타당함』 ▶ “1구간 종점부” 의 독산동 152-8번지 앞 기존관(D200)에 무단수 차단공법을 적용하여 시공하며, 추후 설계변경에 반영 ▶ 수량 : D200 1개소 (적용) (당초 -개소 → 변경 1개소)
2	무단수 차단 개소 증가 “1구간”	● 1구간 독산동 148-2 및 가산동 150-9번지 본관(D300)에서 분기되는 기존관(D200)의 노후화 정도가 심하고, 단수를 위한 중간밸브의 위치가 본관에서 멀어, 단수 후 통수 시 적수가 발생할 우려가 클것으로 예상됨. 기존관(D200)에 무단수공법을 적용이 필요함 ▶ 수량 : D200 2개소 ▶ 개략공사비 : 증)25,718천원	●『타당함』 ▶ “1구간” 의 독산동 148-2 및 가산동 150-9번지 앞 기존관(D200)에 무단수 차단공법을 적용하여 시공하며, 추후 설계변경에 반영 ▶ [당초]수량 : D200 2개소 ▶ [변경]수량 : D200 1개소(적용) (당초 -개소 → 변경 1개소)
3	무단수 차단 개소 증가 “1구간”	● 1구간 가산동 145-27 본관(D300)에서 급수되는 가산동 145-27~145-1번지 부근은 야간 영업하는 상가밀집지역으로 기존관(D300)절단작업 시 시민물편이 클것으로 예상됨 기존관(D300)에 무단수공법을 적용이 필요함 ▶ 수량 : D300 1개소 ▶ 개략공사비 : 증)15,836천원	●『타당함』 ▶ “1구간” 의 가산동 148-27번지 앞 기존관(D300)에 무단수 차단공법을 적용하여 시공하며, 추후 설계변경에 반영 ▶ 수량 : D300 1개소 (적용) (당초 -개소 → 변경 1개소)

끝.

	남부수도사업소장
★주무관	조승수		급수관리팀장	이일로		급수운영과장	12/16 이성환
협조자
시행	급수운영과-23620	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4546	/전송	02-3146-4589	/	haan810@seoul.go.kr	/	대시민공개