문서번호	시설관리과-23902
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
황순미	김용만	12/17 代김용만
협 조

무단수 차단 시행 검토보고

(수색4구역 주택재개발정비사업 중 상수관부설공사)

2019. 12.

시설관리과

무단수 차단 시행 검토보고

(수색4구역 주택재개발정비사업 중 상수관부설공사)

수색4구역 주택재개발정비사업 중 상수관부설공사 시행중 도로계획고 조정에 따른 기존 ******************** 이설 시공계획서가 제출되어 검토 결과 적정하여 시공계획을 승인하고자 합니다.

□ 관련근거

❍ 호람건설(수색4) 제2019-12호(2019.12.13.)

「수색4구역 기반시설중 저촉상수관(******) 이설 시공계획서 제출」

❍ 본부 배수과-7697(19. 8. 9.)호

「무단수 차단공법 준수사항 개선사항 알림」

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 수색4구역 주택재개발정비사업 중 상수관부설공사

❍ 시 행 사 : 수색4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 ******

❍ 시 공 사 : ***********

❍ 공사(예정)기간 :  2019. 12. 18. ~ 2019. 12. 19.

❍ 공사위치 : 은평구 수색동 수색4구역 주변

❍ 공사개요 : ***************************************

**********************************************************************************************************************************************

□ 부단수차단 검토결과

○ 수계전환 가능여부 검토 : 증산배수지 수계 배수관 수압으로 수색동 고지대 100여세대 급수공급 불가

○ 구조안전성 검토 (붙임2. 구조안전성 검토서, 붙임3. 구조계산서)

- 최소매입길이 산정 검토

· 수압에저항 가능한 최소매입길이 = 4.63m

· 시공계획 매입길이  = 6m

· 따라서, 최소매입길이 ≤ 시공계획 매입길이로 적정함

- 인장력 안정성 검토

· 작용 인장응력(ft) = 49.1356kgf/㎠

· 허용인장응력(fta) =1,500kgf/㎠

· 따라서, 작용 인장응력 ≤ 허용인장응력 로 적정함

○ 차단시설 설치부분 기존관 변형 및 침하 위험

→ 차단시설 설치부분 처짐방지를 위해 관하단부에 관받침대 또는 관매달기 등 보강 실시

□ 보고자 의견

○ 단수 공사시 단수세대가 100여세대이고 녹물 및 이물질 출수 등 수질사고 가능성이 있어 무단수차단공법을 적용하여 시공조치함이 타당하다고 판단됨.

○ 구조안정성 검토결과, 최소매입길이 이상 및 허용인장력 이내로 안전하게 평가되어 차단시설 설치 부분 처짐이 방지될 수 있도록 보강 및 노후 장비 사용 금지 조건 부여하여 승인하고자 함.

붙임  1. 시공계획서 및 공문

2. 구조안정성 검토서

3. 구조계산서 1부.

4. GIS관망도 1부.  끝.