문서번호	물순환정책과-21632
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
송종봉	유통희	12/17 정훈모

2019년 녹사평역 주변
유류오염 지하수 확산방지 및 정화용역 준공 보고

2019. 12.

물순환안전국

(물순환정책과)

2019년 녹사평역 주변
유류오염 지하수 확산방지 및 정화용역 준공 보고

2019년 녹사평역 주변 유류오염 지하수 확산방지 및 정화용역의 과업을 이행하였으며, 제출한 성과품이 적합하므로 준공처리 하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 녹사평역 주변 유류오염 지하수 확산방지 및 정화 용역

○ 위    치 : 용산구 이태원동 34-2 일대(녹사평역 주변)

○ 용역기간 : 2019. 2. 21. ~ 12. 17.

○ 수행기관 : 한국농어촌공사 경기지역본부

○ 용 역 비 : 367,713천원

○ 주요 과업내용

- 지하수위 및 자유상유류 관측

- 지하수 시료채취 및 오염도 분석

- 자유상유류 수거 및 위탁 처리

- 오염지하수 양수 및 위탁 처리

- 서방화학적 산화공정 시범 적용

- 자연저감능 평가 등

□ 추진일정

○ ’19.01.07. : 사업계획 수립

○ ’19.01.22. : 기술용역 타당성 심사 요청(회신 : 적정, 2.1.)

○ ’19.02.07. : 일상감사 의뢰(회신 : 적정, 2.15.)

○ ’19.02.19. : 용역계약 의뢰

○ ’19.02.21. : 용역업체 계약체결 및 용역시행

○ ’19.12.04. : 용역 보고회 및 자문회의

○ ’19.12.17. : 용역준공 보고서 제출

□ 추진결과

○ 과업 추진실적(총괄)

과 업 내 용		계 획	실 적	비 고
모니터링 및 오염도 분석	지하수위 모니터링	700회	703회	증 3회
	지하수 시료채취	164점	164점
	지하수 오염물질 분석	164점	164점
	전자수용체 분석	156점	156점
오염지하수 확산방지	자유상유류 수거	24회	28회	증 4회
	오염지하수 양수 및 위탁처리	1,300톤	1,300톤
양수정(2공) 및 폐수 탱크(1개소) 설치		1개	1개
서방화학적 산화공정 시범 적용		1식	1식

○ 지하수위 및 자유상유류 관측

- 관측공 : 34공(20K 지역), 자유상유류 모니터링 병행

- 지하수위 변동폭(해발) : 최저 11.41m ~ 최고 40.90m

- 유동방향 : 미군기지 → 지하철 터널방향, 한강방향(서쪽 → 동쪽)

○ 오염도 분석

- 지하수 시료채취 : 164점(관측공 34공, 배경수질 1공, 양수정 6공)      - 오염도 분석결과                                   (단위 : ㎎/L)

구 분		벤젠	톨루엔	에틸벤젠	크실렌	TPH
오염지하수 정화기준		0.015	1.0	0.45	0.75	1.5
농 도	최 고	11.29	2.19	1.302	3.364	107.1
	최 소	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	평 균	0.485	0.051	0.071	0.119	1.3
기준초과 관정(공)		17	1	4	1	4

※ 정화기준 초과 관정 : '04년 22개 관정 중 21개(95.5%)
→ '19년 41개 관정 중 17개(41.5%)

○ 현장수질 및 전자수용체 분석을 통한 자연저감 평가

- 분석대상 : 39공(관측공 34공, 배경수질 1공, 양수정 4공)

- 분석항목 : 온도, pH, EC, ORP, DO, Fe2+, Mn2+, NO3-, SO42-

- 결과 : 자연저감은 전년 대비 감소하고 있으며, 전반적으로 자연저감은 진행되고 있는 것으로 분석됨

○ 자유상유류 수거 및 위탁처리 : 3.4ℓ

- 자유상유류 관측정 : 2개소(BH-6, 7)

- 수거량 : 28회 3.4ℓ(지정폐기물 처리업체 위탁처리)

※ 전년도 수거량 대비 6.1리터 감소(9.5ℓ → 3.4ℓ)

○ 오염지하수 양수 및 위탁처리 : 1,300톤

- 양수정 : 6개소(PW-1, 2, 3, 4, 5, 6)

- 양수량 : 1,300톤(폐수처리업체 위탁처리 : (주)미래E비젼)

○ 양수정(2공) 및 폐수 탱크(1개소) 설치

- 위  치 : 녹사평 지구(BH 6 관측정 인근)

- 제  원

· 양수정(2공) : 직경 250mm, 심도 50m

· 폐수 탱크(1개소) : 10㎥[5m(L)×1m(W)×2m(H)]

○ 서방화학적 산화공정 시범 적용

- 양수정 : 1개소(PW-4)

- 비강우시 1회 정제 주입으로 35일간 B.T.E.X 약 70% 저감 확인

○ 용역준공 성과품 납품 : 정화용역 보고서

- 용역보고서 책자 15부 및 CD 2매

〈 성과품 납품 사진 〉

□ 향후계획

○ 2019년 정화용역 준공 처리

- 준공내역을 확인한 결과, 과업내용서에 따른 과업을 이행하였으며, 제출한 성과품이 적정하므로 본 용역에 대해 준공처리하고자 함

○ 2020년 용산미군기지 주변 유류오염 확산방지 및 정화 지속 추진

< 캠프킴 주변 정화용역 추진 결과(용산구 수행) >

❍ 용역 개요

- 용 역 명 : 캠프킴 주변 유류오염 지하수 확산방지 및 외곽 정화용역

- 사업기간 : 2019. 3. 19. ~ 2019. 12. 17.

- 사 업 비 : 254,047,000원

- 수행기관 : 한국농어촌공사 경기지역본부

- 주요 과업내용 : 오염도 분석 및 오염지하수 양수처리, 자유상유류 수거 등

❍ 용역 추진결과

- 정화기준 초과 관정  : ’08년 9개 관정 중 9개 오염(100%)
→ ’19년 21개 관정 중 8개 오염(38%)

- 자유상유류 수거량   : 9.6ℓ(6개 관측공)

- 오염지하수 양수처리 : 700톤(양수정 2공)

- 화학적 산화공법에 의한 오염지하수 정화 시행

· TPH 고농도 2개 관정(MW-3, 11)에 산화제 주입

· 전년대비 TPH 최고 농도 65.6~96.3% 감소

- 지하수 오염도 분석결과                          (단위 : ㎎/L)

구 분		벤젠	톨루엔	에틸벤젠	크실렌	TPH
오염지하수정화기준		0.015	1.0	0.45	0.75	1.5
농 도	최 고	불검출	불검출	불검출	0.005	388.1
	최 소	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	평 균	불검출	불검출	불검출	0.002	16.3
기준초과 관정(공)		0	0	0	0	8

- 관정형 오일스키머 설치·운영 : 1개소

붙임  준공신고서 등 준공서류 1부.  끝.