문서번호	기전설비과-12373
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김인준		조성태	12/18 代신근호
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

[구의정수센터 탈수설비 개량 전기공사]

설계변경 검토 보고

2019. 12.

생산부

(기전설비과)

구의정수센터 탈수설비 개량 전기공사

설계변경 검토 보고

신규공종 추가 및 물량변경과 제경비 정산에 따른 사항을 검토하고 그 결과를 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명: 구의정수센터 탈수설비 개량 전기공사

○ 공사기간: 2018. 8. 12. 〜 2019. 12. 20.

○ 계 약 자: 남형전설(대표 이혜련)

○ 계약금액: 금66,575,570원

○ 공사내용: 펌프 및 각종 제어반 전원 및 제어선 포설

***************************

□ 설계변경 검토내용

○ 설계변경 금액

[단위: 원]

구분	변경 전	변경 후	증감	비고
직접공사비	45,440,640	75,678,797	증) 30,238,157
제경비 등	15,082,606	20,221,203	증) 5,138,597
부가세	6,052,324	9,590,000	증) 3,537,676
총공사비	66,575,570	105,490,000	증) 38,914,430

○ 설계변경 사유

1) 공사물량 변경 등(직접공사비 약 7,509천원 증가)

- 탈수기 제어반 수량(3대 → 2대) 변경

- 공압밸브를 전동밸브로 교체함에 따라 전원·제어선 재포설

- 탈수기 자동제어 위한 제어선 추가연결(공기압축기 및 세척수펌프)

- 약품 및 슬러지 펌프 수량변경(약품 5→10대, 슬러지 7→8대)

: 탈수기 대수 증가 및 현장여건 반영하여 사업대상 증가

2) 운영부서 요구사항 반영 등(직접공사비 약 324천원 증가)

- 케이블 트레이 경로 변경(2층에서 근무자 동선에 방해)

- 약품·슬러지 인버터 위치 변경(탈수기 옆에서 잦은 고장 발생)

- 천장크레인·급배기휀 전원선 재설치(전원선 노후 및 트레이에 포설 위함)

**********************************************************************************

3) 기타(직접공사비 약 22,405천원 증가)

- 케이블 등 철거에 따른 고재처리 물량 추가

- 기존 약품 및 슬러지 펌프 전원선·전원반 철거

- 탈수기제어반과 RCS반 사이 기존 제어케이블 철거

- 전기실 MCCB 차단기 교체(제어반 및 인버터반 용량 증가)

4) 보험료 등 납입증빙자료 미제출에 따른 감액(감 2,338천원)

○ 수량 증감 주요현황

품명	규격	단위	변경전	변경후	증감
강제 전선관-노출	아연도28 mm	m	403	147	256
강제 전선관-노출	아연도42 mm	m	55	-	-55
강제 전선관-노출	아연도54 mm	m	21	-	-21
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV)	3C 4㎟	m	1,451	182	1,269
난연비닐절연접지용전선(F-GV)	0.6/1kV 16㎟	m	12	186	174
ST 케이블 트레이-STRAIGHT	W300 x 100H x 2.3t	m	56	80	24
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV)	3C 10㎟	m	-	142	142
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV)	3C 25㎟	m	-	186	186
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV)	4C 6㎟	m	-	186	186
0.6/1kV 제어 케이블(F-CVV)	10C 1.5㎟	m	-	1,001	1,001
0.6/1kV 제어 케이블(F-CVV-S)	5C 1.5㎟	m	-	1,051	1,051
난연비닐절연접지용전선(F-GV)	0.6/1kV 6㎟	m	-	142	142
ST 케이블트레이-STRAIGHT COVER	W300 x 100H x 2.3t	m	-	80	80
강제 전선관-철거	아연도 22mm	m	-	80	80
0.6/1kV난연전력케이블(F-CV)철거	3C 3.5㎟	m	-	700	700
0.6/1kV난연전력케이블(F-CV)철거	3C 8㎟	m	-	600	600
0.6/1kV난연전력케이블(F-CV)철거	3C 14㎟	m	-	500	500
MCCB	4P 225AF	개	-	4	4
0.6/1kV 제어케이블(F-CVV) 철거	30C 1.5㎟	m	-	570	570
0.6/1kV 제어케이블(F-CVV-S) 철거	30C 1.5㎟	m	-	570	570
지하제어반철거	37kW	면	-	2	2

○ 주요 직접공사비 증감 대비

[단위: 천원]

구분	규격	전후	단위	수량	합계	증감액
강제전선관-노출	아연도 28mm	변경 전	m	403	13,562	감)8,615
		변경 후	m	147	4,947
3,255 선관-노출	아연도 42mm	변경 전	m	55	3,255	감)3,255
		변경 후	m	-
0.6/1kV 난연전력케이블(F-CV)	3C 4㎟	변경 전	m	1,451	10,351	감)9,053
		변경 후	m	182	1,298
0.6/1kV 난연전력케이블(F-CV)	3C 25㎟	변경 전	m	-		증)3,646
		변경 후	m	186	3,646
0.6/1kV 제어케이블(F-CVV)	10C 1.5㎟	변경 전	m	-		증)12,532
		변경 후	m	1,001	12,532
0.6/1kV 제어케이블(F-CVV-S)	5C 1.5㎟	변경 전	m	-		증)10,311
		변경 후	m	1,051	10,311
0.6/1kV 제어케이블(F-CVV) 철거	30C 1.5㎟	변경 전	m	-		증)5,320
		변경 후	m	570	5,320
0.6/1kV 제어케이블(F-CVV-S) 철거	30C 1.5㎟	변경 전	m	-		증)6,385
		변경 후	m	570	6,385

□ 향후계획

○ 계약금액조정심사 의뢰(안전총괄과)

○ 변경계약 체결 후 준공

붙임  변경내역서 1부.  끝.