문서번호	여의도공원관리사무소-3546
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		원장	여의도공원관리사무소장
김근수		유재원	12/19 나경민
협조

『선유도공원 전기안전관리 대행』 점검결과 보고(2019년 12월)

2019. 12.

서부공원녹지사업소

선유도공원

전기안전관리 대행 점검결과 보고(2019년 12월)

선유도공원관리사무소-3230(2018.12.13.)호와 관련, 선유도공원 수▪배전 설비의 전기안전관리업무 대행 용역에 따른 전기설비 안전관리대행 위탁 점검 결과를 보고 드림.

▣ 전기안전 점검 대상

공 원 명	구 분	수▪배전설비	비 고
선유도공원	계	1,020.05kW
	변전실	22.9KV, 600kW
	비상예비전원	363kW
	태양광	57.05kW

▣ 점검자 및 기간

○ 점검자

- *******************************

- *********************************

○ 점검기간 : 2019년 12월 1일 ~ 12월 16일(수배전 : 4회 / 2일,6일,11일,16일 )

▣ 점검대상

○ 선유도공원 전기설비

- 인입케이블, 지중선로, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 피뢰기, 변성기,

변압기, 축전지 등 점검 및 측정, 비상전원 발전설비, 태양광설비 점검

▣ 점검결과

○ 특이사항 : 없음

○ 중점점검 : 변압기절연유 상태, 접지상태, 열화상, 배전반 볼트 상태

※ 12월중 정기점검 결과 정상 상태로 변압기 몰드 및 변압기 온도 등은 안정적이며 인입구 배선, 계전기류 등 이상 없음.

붙임 : 12월 선유도 전기안전 점검보고서 1부.  끝.