문서번호	기전설비과-12496
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산관리과장
곽대근		조성태	대결 12/20 신근호
협 조

'19년 고도정수처리시설 기전설비 점검 결과보고

2019. 12.

상수도사업본부

(생산부)

‘19년 고도정수처리시설 기전설비 점검 결과보고

‘19년도 정수센터 고도정수처리시설 기전시설물 운영실태를 본부와 정수    센터 합동으로 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		고도정수처리 현황

◯ 고도정수처리 기전설비 현황

구분	영등포		광암	암사	강북	구의	뚝도
	#1	#2
준 공	‘11.12.	‘10.9.	‘13.1.	‘14.10.	‘14.10.	‘15.4.	‘15.7.
고도용량 (만톤/일)	22.5	22.5	25	110	72	45	60
오존주입율 (ppm)	2.0	2.0	1.7	1.6	2.3	1.6	1.4
고도산화공정	과산화 수소	과산화 수소	과산화 수소	과산화 수소	과산화 수소	과산화 수소	과산화 수소
잔류오존제거	과산화 수소	안트라 사이트	과산화 수소	과산화 수소	과산화 수소	과산화 수소	과산화 수소

Ⅱ		점검내용

◯ 점검대상 : 6개 정수센터 고도정수처리 기전설비

◯ 점검일 및 점검자

구분		광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
점검일		9.17.	9.18.	9.25.	9.19.	9.23	9.24.
점검자	본부	곽대근 이래운	곽대근 김인준	곽대근 이래운	김형집 곽대근	곽대근 이기상	곽대근 김인준
	정수 센터	강석규 송재홍 정인석	유일수 권학선 박병석	이준호 이완표 이진근	강병훈 안치화 연태술	조광호 김석규 송만식	조완선 김상훈

◯ 점검 내용

- 공정 : 오존 주입률, 과산화수소 주입률, 활성탄지 대기 잔류오존 농도

- 기계 : 오존발생기 및 과산화수소 주입설비 가동상태 및 운영실태

- 전기 : 전기설비 및 자동제어시스템 이상 유무 등

Ⅲ		점검결과

◯ 맛·냄새 물질 다량 유입에 따른 제거현황(붙임 #1,2 참조)

- 기간 : ‘18.11. ~ ’18.12.

- 원수에 2-MIB 및 지오스민(맛·냄새 물질)이 최대 150ppt,

맛·냄새 물질 : 조류가 죽어 분해되면서 지오스민(Geosmin) 및 2-MIB(methylisoborneol)가 발생하여,  흙 및 곰팡이 냄새와 맛을 나게 한다.

ppt(parts per trillion) : 1조분의 1(ng/ℓ)

5ppt까지 유입되었으며

- 오존을 0.5~1.5ppm 주입하여 2-MIB 및 지오스민을 서울시 목표수질기준(8ppt 이하) 이내인 5ppt 이하 및 0ppt로 제거하였고

ppm(prats per million) : 100만분의 1(mg/ℓ)

환경부 먹는물 수질기준(2-MIB, Geosmin) : 20ppt(ng/ℓ)

- 과산화수소를 0.1~0.6ppm 투입하여 활성탄지 잔류오존을 법적기준(0.08ppm) 이내로 운영함.

◯ 오존주입률(ppm)

- 기간 : ‘19.1. ~ ’19.9.

- 정수센터별 오존을 연평균 0.37로 주입하였으며, 6개 정수센터 중 광암이 0.58로 높고, 구의가 0.28로 낮게 주입한 것으로 분석되었으며, 광암은 적정한 오존주입량 조절이 필요함

◯ 과수주입률(ppm)

- 기간 : ‘19.1. ~ ’19.9.

- 정수센터별 과산화수(AOP)를 연평균 0.13으로 주입하였으며, 6개 정수센터 주입률이 대체적으로 편차가 없는 것으로 분석됨

◯ 대기오존농도(ppm)

- *********************************************************************

※ 배출오존가스 법적규제 농도(건물내부) : 0.08ppm(8시간 평균) 이하

- ***************************************************************************

◯ 센터별 기전설비 문제점 및 조치결과(계획)

센터	문제점 및 조치결과(계획)
공통	① 오존발생기 및 부대설비는 장기 가동으로 질소화합물 등 불순물이 발생기 방전관 표면에 부착되어 효율이 저하된 오존발생기는 순차적으로 세관을 실시하고 있으며, 공기압축기, 질소공급장치, 배오존설비, 각종 계측기 등 부대설비도 적기에 정비하여 정상적으로 운영중에 있음 ⇒ 1년에 1회 이상 본부와 센터합동으로 점검하여, 지적사항에 대해 센터에서 적기에 보수함으로써 맛·냄새 물질 유입에 대비하고, 설비별로 장비이력카드를 작성하여 보수내역 정리하여 관리가 필요
	② 과수주입설비는 설비가동상태 및 주입률 등 안정적으로 운영중에 있음
	③ 고도정수처리공정은 각종 계측기의 측정값을 전송받아 중앙제어실에서 자동화(감시·제어) 운전을 하고있고, 공정에 대한 충분한 이해가 없으면 오류가 발생했을 때 빠른 대처가 어려운 실정이며, 제작사를 통해 점검 및 조치가 이루어지고 있음 ⇒ 고도정수처리공정에 대한 이해와 특정제품에 대한 전문적인 기술 습득을 위해 해당분야 대한 지속적인 교육이 필요함
광암	① 용존오존농도계(A1), 현장제어반 터치판넬, 인젝터 솔레노이드 밸브, 공기 압축기 이상 ⇒ 수리 및 교체 완료(‘19.2.~’19.7.)
구의	① 오존주입 디퓨져 전단의 체크밸브가 제 역할을 못하고 역류 ⇒ 스텐레스 플레이트(스프링)체크밸브를 테프론 스윙체크밸브 교체 완료(‘19.4.)하여 정상 운영중에 있음

센터	문제점 및 조치결과(계획)
영등포	① 2처리장 과산화수소 가압수펌프 소음 및 진동발생 ⇒ 모터 베어링 교체 완료(‘19.10.)
	② 오존발생기 1처리장 B호기 및 2처리장 A호기 가동효율 저하 ⇒ 1처리장 B호기(‘19.11), 2처리장 A호기(‘19.6.) 세관 완료
암사	① 오존접촉조 전단 밸브실 오존 누기 ⇒ 분배조 웨어를 절단하여 공기 유입을 줄이고, 오존접촉조 유입수거 밀폐되어 상부공간을 기존 배오존 배관에 연결하여 밸브실의 오존 누출을 막음(‘19.5.)
	② 활성탄 흡착지 잔류오존 발생 ⇒ 과산화수소 주입설비 디류져를 배관외부 분사형을 배관내부 방사형으로 개선하여 오존과 과산화수소의 혼화율을 높여 잔류오존 완벽하게 제거(‘19.5.)
	③ 오존발생기(4대) 가동효율 저하 ⇒ 세관 및 방전관 교체(‘19.7.)
강북	① 오존발생기(1호기) 효율저하 ⇒ 세관 및 방전관 교체(‘19.7.)
	② 유입량 변화(과대, 과소)에 따른 오존화가스유량 유량 측정이 곤란 ⇒ 차압식 유량계(1호, 2호)를 측정범위가 넓은 열식 유량계로 교체(2대)하여 (‘19. 7.)
	③ 오존발생기(1호기) 메인보드 이상 ⇒ 메인보드 교체(‘19.8.)
	④ 질소공급용 공기압축기 이상 ⇒ 공기압축기 2대 교체(‘19.5.)

Ⅳ		향후계획

□ 고도정수처리 기전설비 상태가 점차적으로 노후됨에 따라 정비대상이 증가 추세에 있어 장비이력을 작성하여 설비별 관리가 필요

○ ‘20년도 고도정수처리 기전설비 점검 시에 장비이력카드 작성 확인

□ 고도정수처리공정 이해와 특정제품에 대한 전문지식 습득을 위해 ‘20년에도 외부기관에 위탁하여 지속적으로 교육 실시

○ 교육 대상 : 중앙제어실 근무자, 기전분야 발주담당, 유지관리 담당 등

○ 교육 기간 : 연간 1일 2회(상반기, 하반기)

○ 교육 내용 : 고도정수처리공정(오존주입설비, 과수주입설비 등)

□ 각 정수센터별 자료를 종합하여 고도정수처리시설 운영매뉴얼 정비

○ 서울물연구원과 협의하여 고도정수처리 운영매뉴얼(Ⅲ) 작성할 예정

붙임 : 1. ‘18년 맛·냄새물질 발생 및 처리현황 1부.

2. ‘18년 오존, 과산화수소, 잔류오존농도 1부.

3. ‘19년 오존, 과산화수소, 잔류오존농도 1부.

4. 암사정수센터 고도정수처리 개선결과 1부.

5. 고도정수처리 기전설비 점검사진 1부.  끝.