문서번호	시설관리과-26728
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
안효민	전동근	12/20 代전동근
협 조

상수도 이설 요청에 따른 검토 보고 (사당천 단면확장 하수암거 신설공사)

2019. 12.

강남수도사업소

(시설관리과)

상수도 이설 요청에 따른 검토 보고

서초구청(물관리과)에서 시행하는「사당천 단면확장 하수암거 신설공사」중 저촉되는 상수도관에 대한 이설 계획 협의 검토사항을 보고드림.

※ 서초구청 물관리과-25353(2019.12.14.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 사당천 단면확장 하수암거 신설공사

○ 공사개요: 하수암거 신설 □2.5m×4.0m~3.0×4.0m, L=262m

○ 시 행 청: 서초구청 물관리과

○ 사업기간: 2018.11.30. ~ 2020.6.30

○ 공사구간: 서초구 방배동 455-9 ~ 455-11

□ 보고내용

○ 서초구청 물관리과에서 시행하는「사당천 단면확장 하수암거 신설공사」관련 하수암거 부설 구간에 상수도관(D=80㎜)이 저촉되어 이설요청

○ 저촉 상수도관 개요: D=80mm, L=145m

연 번	위 치	상수관로				수압 (kg/㎠)
		관경(mm)	연장(m)	관종	부설년도
1	방배동 455-9 ~ 455-11	D=80	L=145	DCIP	1995	3.5

○ 위치도

******************

□ 검토의견

○ 원인자부담 자체이설로 따로붙임 “상수도관 이설 승인조건”을 부여하여,  자체 이설하도록 승인하고자 함

○ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조 및 제4조에 의거하여 원인자에게 부담금을 고지 후 납부 안내

<자체 이설공사 계획>

- 공사시기: 별도 협의 후 착공계 접수(무단수차단공법에 따라 작업계획서 승인 득할것)

- 자체 상수도 전문 감리를 배치하여 공사시행

- 신설관 이격거리는 타 시설물과 0.3m 이상 유지

○ 요금과에 고지서 발급 의뢰(원인자부담금+퇴수량)

붙임: 1. 관련공문 1부.

2. 위치도 및 현황도 1부.

3. 원인자이설 승인조건 1부.

4. 원인자부담금 산출내역서 1부.  끝.