문서번호	급수운영과-20075
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
급수운영팀장	급수운영과장		강동수도사업소장
임인택	代양재덕		12/20 代이영경
협 조
	요금과장	백대현
	주무관	代김주경
	주무관	백창진

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!믿고 마시는 아리수!

2019년 11월 공급량 분석 보고

2019.  12.

강동수도사업소

2019년 11월 공급량  분석 보고

2019년 11월 공급량 증･감 원인분석 및 향후 계획임.

[관련근거]

- 2019년 유수율 향상 추진계획 알림                  : 누수방지과 –4156(2019. 4.12)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저        : 누수방지과 - 797(2017.01.20)

Ⅰ		공급량 현황

공급량(11월): 9,776천㎥ ⇒ 전년대비 –58천㎥(-0.59%) 감소

(단위 : 천㎥, %)

구 분	2017년	2018년				2019년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	9,344	9,834	328	490	4.85	9,776	326	-58	-0.59
1월	9,271	9,576	309	305	3.29	9,904	319	328	3.43
2월	8,444	8,756	313	312	3.69	8,768	313	12	0.14
3월	9,481	9,610	310	129	1.36	9,907	320	297	3.09
4월	9,507	9,318	311	-189	-1.99	9,728	324	410	4.4
5월	10,127	9,772	315	-355	-3.51	10,377	335	605	6.19
6월	10,111	9,897	330	-214	-2.12	10,202	340	305	3.08
7월	10,631	10,685	345	54	0.51	10,834	349	149	1.39
8월	10,408	10,679	345	271	2.60	10,812	349	133	1.25
9월	9,782	9,869	329	87	0.89	10,115	337	246	2.49
10월	9,628	10,095	326	467	4.85	10,210	329	115	1.14
11월	9,344	9,834	328	490	5.24	9,776	326	-58	-0.59
12월	9,548	10,025	323	477	5.00			-10,025	-100.00
총계	116,282	118,116	324	1,833	1.58			-58	-0.59

□ 11월 일평균 공급량은 전년 대비 –2천㎥(-0.59%) 증가

※ 시계외 암사(하남) 송수량: 818,079㎥(별도관리)

구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	계	송파구(광암중)	강동구(길동중)	비 고
증․감량	-58	-107	49	일평균 증가량 : -2.0천㎥
증․감율	-0.6	-1.6	1.7
2019년 11월	9,776	6,774	3,002	일평균: 325.8 - 광암중: 225.8, 길동중: 100.0
2018년 11월	9,834	6,881	2,953	일평균: 327.8 - 광암중: 229.4, 길동중: 98.4

전년대비 공급량 변화도

□ 최근 3년간 월 공급량 비교

□ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2018년 11월				2019년 11월				비 고 (고립여부)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
계	9,834	327.7	489.3	5.2	9,776	325.9	-58	-0.59
송파구	6,881	229.3	499	6.5	6,775	225.8	-106	-1.5
광암1	1,768	58.9	38.5	2.2	1,500	50.0	-268	-15.2	고립
광암2	1,825	60.8	-101.2	-5.2	1,850	61.7	25	1.4	고립
광암3	2,351	78.4	214.2	10.0	2,653	88.4	302	12.8	고립
광암4	937	31.2	347.5	59.0	772	25.7	-165	-17.6	고립
강동구	2,953	98.4	-9.7	-0.3	3,001	100.1	48	1.6
길동	2,953	98.4	38.5	-0.3	3,001	100.1	48	1.6	고립

□ 광암중블록 재조정 및 분리 운영(2016. 2. 1)

- 광암3블록인 가락본, 문정1동, 장지동 일부지역을 광암2블록으로 전환

- 광암3블록인 가락1동, 장지동 일부, 문정2동, 위례동을 광암4블록으로 분리

※ 광암3블록은 축소 및 분리, 광암2블록은 확대, 광암4블록 신설

- 광암4블록은 2016.7.11.부터 암사정수센터 수계로 공급

․광암4블록내 가락시장은 광암정수센터 수계로 전환(2017.7.28)

Ⅱ		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

□ 11월 공급량은 전년 동월대비 –58천㎥(-0.59%) 감소하였음

- 송파구 크로바, 진주, 미성아파트 및 강동구 삼익그린아파트 등 재건축

이주로 물 사용량 감소

- 대형사업지구 송파 문정동, 가락 헬리오시티, 고덕주공 2단지 등 꾸준한

입주로 인구수 증가

□ 공공용수량은 17.04천㎥으로 공급량 대비 0.17%이며, 누수복구건수는 전년

동월대비 –2건(-0.42%) 감소

분야별 증․감 원인분석

□ 수전  증․감 현황

- 총 수전은 229,022전으로 전년 동월대비 2,011전이 증가

(단위 : 전)

구 분		계	구 경								비 고 (전월)
			15	20	25	30	40	50	75	100~300
증･감	계	2,011	1,870	-95	-146	226	109	36	7	4
	송파구	-544	-587	-53	-92	110	64	12	2	0
	강동구	2,555	2,457	-42	-54	116	45	24	5	4
2019년 11월	계	229,022	188,492	13,268	10,055	9,791	5,140	1,259	573	444	(228,600)
	송파구	137,330	114,013	7,002	5,496	6,082	3,486	695	283	273	(137,284)
	강동구	91,692	74,479	6,266	4,559	3,709	1,654	564	290	171	(91,316)
2018년 11월	계	227,011	186,622	13,363	10,201	9,565	5,031	1,223	566	440	(226,862)
	송파구	137,874	114,600	7,055	5,588	5,972	3,422	683	281	273	(137,644)
	강동구	89,137	72,022	6,308	4,613	3,593	1,609	540	285	167	(89,218)

□ 인구 증․감 현황

- 총 인구수는 1,109,094명으로 전년 동월대비 14,132명 증가

(단위 : 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	14.1	9.4	4.72
	1.29%	1.4%	1.1%
2019년 11월	1,109.1	675.84	433.25
(2019년 10월)	(1,107.0)	(676.33)	(430.68)
2018년 11월	1,095.0	666.43	428.53
(2018년 10월)	(1,096.5)	(666.79)	(429.73)

※ 송파구는 위례신도시, 문정지구 등의 입주에 따라 인구 증가

※ 강동구는 재건축․재개발(고덕시영 등) 준공에 따른 입주로 인구 증가

□ 기온 및 강우량 변화

구 분	2017년 11월	2018년 11월	2019년 11월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	5.6	7.8	7.6	-0.2
평균 최고기온(℃)	10.5	13.2	12.9	-0.3
평균 최저기온(℃)	1.3	3.7	3.1	-0.6
강우일수(일)	8	6	7	1
강우량(㎜)	40.7	79.1	78.8	-0.3

- 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 11월			2019년 11월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1 ~ 7일	6.0	17.7	326.0	8.3	18.6	325.0	-1	-0.3
8 ~ 14일	6.6	15.0	328.3	3.4	13.1	325.7	-2.6	-0.8
15 ~ 21일	2.5	12.1	336.1	0.1	9.0	323.9	-12.2	-3.6
22 ~ 31일	0.7	8.9	322.6	1.1	11.5	329.0	6.4	2.0

- 최근 3년간 기온 현황(11월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

□ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구경별	2018년 11월		2019년 11월		전년대비 증․감		비 고
계	48		46		-2	-4.2%
15 ~ 50㎜	39	81.3%	36	78.3%	-3	-7.7%
80 ~ 350㎜	9	18.8%	7	15.2%	-2	-22.2%
400㎜이상		0.0%	3	6.5%	3	100%

- 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-2	-3	6	4	0	-9
	-4.2%	-33.3%	120.0%	44.4%	-	-36.0%
2019년 11월	46	6	11	13	-	16
2018년 11월	48	9	5	9	-	25

□ 공공용수 사용 현황

(단위 : 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	연간단가	단위공사	취약관로	배수지청소	물 세척수	수계전환 등
11월	9,776	0.17	17.042	3.052	7.332	1.377	4.000	1.281
누계	110,632	0.09	103.847	45.285	9.831	13.978	17.907	14.398	2.448

※ 공공용수량(월별) 현황 붙임 참조

Ⅲ		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행: 방지량 90㎥/일

□ 누수탐지 정비: 5건(50㎜이하: 5건, 80㎜ 이상:  건)

- 주요 누수탐지 정비

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
길동	11. 4.	암사동 486-78	40	SSP	12	SSP관부설
광암2	11.25.	오금동 116-15	40	COP	11	SSP관부설

불용관 정비: 37건 (누계: 289, 목표 158건 대비 182.9%)

□ 위 치: 송파구 마천동 145-6 등 37개소

□ 내 용: 새들잠금, 누수방새들, 클램프설치 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

□ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100%이상	유수율 90%이하	비 고
2018년 (목표 97.76%)	5	-	-	- 1~ 12월 유수율(97.52%)
2019년 (목표 97.80%)	5	-	-	-

- 2018년 1 ～12월 유수율 : 90.9～103.72%

□ 유수율 과대․과소 해소 추진

- 중블록, 아리수올림터 수전대사 작업

･ 수전내역을  수시로 확인하여 수정작업 실시

※ 중블록, 수계간 경계확인 수전내역 지속 점검 중

- 중블록 및 수계경계밸브 점검

･ 길동중, 광암1 ~ 4중블록, 가압장 경계밸브 점검 완료

□ 둔촌주공 1단지 앞 등 경계밸브 D300~2200㎜, 47개소 등

･ 기  간: 2019. 11. 1. ~  11. 30.

･ 결  과: 개‧폐 상태  이상없슴

※ 중블록, 수계간 경계밸브 지속 관리

□ 고덕(2~7단지)재건축 지역 공급량 및 수질 특별관리

☞ 총 6개단지 8.2천세대 이주완료, 사용량감소에 따른 과수압 등으로 정체수, 누수 발생이 우려되어 공급계통 밸브 개도율 조정 등 유량․수질관리

- 밸브 개‧폐 및 개도율 조정(17년8월): D80~800㎜, 11개소(고덕동 288 등)

- 퇴수 작업: 매월 1회 정기 퇴수(수질 모니터링 후)

노후상수도관 정비: 0.9㎞ (누계 7.9㎞, 목표 11.1㎞ 대비  70.7%)

□ 공사명: 장지동840~645-1번지 외 4개소 배급수관정비공사 등 5건

□ 개  요: D80~300㎜, L=8.3㎞

재개발․재건축지역 특별 점검 결과

□ 대 상: 13개소

- 강동구(8개소): 고덕 2,3,5,6,7단지, 둔촌주공, 신동아3차, 암사동514

- 송파구(5개소): 풍납우성, 거여2-1, 거여2-2구역, 미성․ 클로버A, 진주A

□ 기 간: 2019. 11. 1. ~ 11. 30.

□ 점검 내용 및 방법

- 현장 주변 누수발생, 폐전계량기 철거 및 플러그 설치, 부정급수 여부 등

- 지역담당부서, 요금과, 현장민원과, 부서별 소관사항 점검

□ 결 과

- 폐전수전 플러그 설치 상태 양호 함

- 기존관 분기점 폐쇄 확행으로 누수 징후 및 특이사항 없음

Ⅳ		향후 추진

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

노후상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계밸브 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

□ 효율적인 공급량관리를 위한 수계조정, 가압구역 토출압 관리 철저

붙임 1). 중블록 공급량 분석(11월) 1부.

2). 공급량 현황 1부.

3). 공공용수량 현황 1부.

4). 중블록 위치도 및 계통도.

5). 중블록별관리카드 5부.  끝.