문서번호	운영과-8752
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
정상진		도형철	12/20 代이도훈
협 조

2019년 4분기 탈취시설 악취측정 결과 보고

2019.  12.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

2019년 4분기 탈취시설 악취측정 결과 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

센터 내 탈취시설의 탈취효율을 파악하기 위해 외부전문기관에 의뢰하여 악취측정을 실시하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

□ 관련근거 : 2019년 악취저감을 위한 탈취시설 악취측정 계획보고 - (운영과  -18호 / 19.01.02.)

□ 측정일시 : 2019. 12. 9. (월)

□ 측정업체 : ㈜한국종합공해시험연구소

□ 측정내용

❍ 측정항목: 복합악취

❍ 측정대상: 총 12구역(바이오필터 8구역, 케미컬미디어 3구역, UV필터 1구역)

❍ 측정방법: 탈취기별 시료 채취 후 공기희석관능법에 의한 시험

❍ 측정위치: 각 탈취설비별 흡기구 및 배출구

□ 배출 허용기준

❍ 복합악취

- 배  출  구: 희석배수 500배 이하

□ 악취 측정결과

❍ 기상상태                                       (2019. 12. 9.)

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
맑음	6.0 ℃	동북동 풍	2.4 m/s	768 mmHg

❍ 활성탄 탈취기(Chemical-Media) 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준: 500배 이하

- 측정결과: 모두 적합

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과						결과분석
		‘19.2분기		‘19.3분기		‘19.4분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
농축기동	800	1,442	448	1,000	448	1,000	448	적합
건조처리장	350	1,442	300	1,442	249	2,080	300	적합
벨트탈수동	900	208	100	448	100	300	173	적합

❍ 바이오필터 및 UV 탈취기 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준: 500배 이하

- 측정결과: 측정실시 구역 모두 적합

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과						결과분석
		‘19.2분기		‘19.3분기		‘19.4분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
종합탈취동	1,300	249	144	448	120	448	208	적합
종합탈취동	1,400	300	249	300	249	208	144	적합
3원심탈수동	250	448	300	669	208	448	300	적합
자양펌프장	300	208	173	300	100	208	100	적합
2고도처리장	450	173	100	249	173	208	173	적합
2고도침사지	230	249	173	249	208	300	249	적합
폐기물야적장	1,312	300	144	249	120	300	120	적합
2처리장 소화조	195	669	120	669	208	448	120	적합
위 생 처 리 장	170	-	-	6,691	448	4,481	448	적합

□ 향후계획

❍ 복학악취 배수가 허용기준에 근접한 농축기동(448배수), 위생처리장(448배수) 탈취시설에 대해 탈취효율 저하 원인 파악 후 조치

붙임  1. 2019년 4분기 악취검사 시험성적서 1부.

2. 측정사진 1부.  끝.