문서번호	정수과-5602
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	12/19 이달영
협조

- 2019년 정수처리시설 청소용역 -

시행결과 및 설계변경 검토 보고

2019. 12.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

- 2019년 정수처리시설 청소용역 -

시행결과 및 설계변경 검토 보고

정수처리시설 청소용역 시행결과 설계변경 사항이 발생되어 설계변경 심의회 개최 후 검토 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2019년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

○ 용역기간 : 2019.3.18. ~ 12.20.

○ 계약금액 : *************

○ 용역업체 : **********************************

○ 청소물량 : 물청소 171,268㎡, 토사 준설 1,315㎥

- 응집․침전지, 여과지, 정수지, 활성탄흡착지 등 물 청소

- 배출수지, 배슬러지지, 분배조 퇴적 토사 등 준설

○ 청소횟수 : 1 ~ 4회

- 활성탄흡착지 실내 바닥청소 4회, 응집․침전지 및 여과지 2회, 그 외 시설 1회

□ 추진경위

○ 2019. 2.  8. : 사업계획 수립

○ 2019. 2. 18. : 용역계약 심사(상수도사업본부 안전총괄과)

○ 2019. 3. 11. : 용역업체 계약 체결

○ 2019. 3. 15. : 청소 관련 분야별 담당자 회의개최

(기계, 전기, 토목, 배출수, 수질, 공정 분야 담당자 8명)

○ 2019.3.22.~  6.13 : 상반기 정수처리시설청소 시행

○ 2019.8.22.~12.17 : 하반기 정수처리시설청소 시행

□ 추진결과

○ 청소기간 : 2019.3.18.~12.17.(세부추진내역 : 붙임 3)

○ 청소결과

- 청소실적 : 물청소 171,268㎥ 중 166,240㎥ 완료

- 미실시 내역 : 물청소 5,028㎥(농축조 3개지), 퇴적토사 준설 1,315㎥(배출수지 2개지, 배슬러지지 2개지, 분배조 1개지)

- 미실시 사유 : 하반기 청소예정인 농축조, 배출수지 등은 탈수설비 개량사업('19.9.19~12.20)이 진행 중에 있어 미실시

- 정수처리 시설별 청소실적

과업내용	공정별	시설수	청소대상 (㎡)	청소횟수 (회)	계획물량 (㎡)	추진실적 (㎡)	비 고
물청소	소 계	62지	107,105	1~4	171,268	166,240
	착수정	4지	3,086	1	3,086	3,086
	응집·침전지	12지	46,598	2	93,196	93,196
	여과지	22지	7,162	2	14,322	14,322
	여과지통로바닥	2개소	1,759	2	3,518	3,518
	활성탄지	16지	7,664	1	7,664	7,664
	활성탄지 실내바닥	16지	2,883	4	11,530	11,530
	정수지	4지	31,057	1	31,057	31,057
	1차 농축조	2지	2,962	1	2,962	0	탈수설비 개량사업이 진행되고 있어 미실시
	2차 농축조	2지	3,933	1	3,933	1,867
토사 준설	소 계	5지	1,315㎥	1	1,315㎥	0
	배출수	2지	1,105㎥	1	1,105㎥	0
	배슬러지지	2지	198㎥	1	198㎥	0
	분배조	1지	12㎥	1	12㎥	0

□ 설계변경 심의회 개최 결과

○ 설계변경 사유

- 탈수설비 개량사업('19.9.19~12.20)으로 계약물량 변경

시설물명	시설수	단위	당초물량	변경물량	증감	사유
1차 농축조	2지	㎡	2,962	0	(감)2,962	탈수설비 개량사업이 진행중('19.9.19~ 12.20)에 있어 청소 미실시
2차 농축조	2지	㎡	3,933	1,867	(감)2,066
배출수지	2지	㎡	1,105	0	(감)1,105
배슬러지지	2지	㎡	198	0	(감)198
분배조	1지	㎡	12	0	(감)12

- 각종 보험료 정산에 따른 감액

· 사후정산 대상 보험(국민건강보험, 국민연금보험, 노인장기요양보험) 미납부

○ 설계변경 내역

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증감	비고
총용역비		************	************	**************
도급액	공급가액	************	***********	**************
	부 가 세	***********	**********	*************
	계	************	************	**************

○ 심의회 개최 결과

- 심의일시 : '19.12.19.(목) 09:30~10:00

- 심의위원 : ********

- 심의내용 : 설계변경 내역, 단가산출 및 시공물량, 제경비 산정 등 적정 여부

- 심의결과 : 원안가결

○ 조치의견 : 심의결과를 반영하여 설계변경 시행

□ 행정사항

○ 물량감소 및 보험료 정산에 따른 설계변경 요청 : 행정관리과

붙임 : 청소용역 변경 설계내역서, 시행물량, 시행내역, 보험료 납부증명서, 심의결과 의견서 및 합의서 각 1부.  끝.