문서번호	계획설계과-11893
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장
정호정	송헌영	12/20 이규상
협 조

『미아배수지 건설공사 기본계획 용역』 최종보고회 결과 보고

2019. 12.

급 수 부

(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	- 중간보고 (’18.11.21.) - 외부자문 (’19.2.8.)
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『미아배수지 건설공사 기본계획 용역』 최종보고회 결과 보고

미아가압장에서 직접 급수하고 있는 수유1동외 3개동을 간접 급수하기 위한 미아배수지 건설의 기본계획 수립 및 타당성 조사를 위한 ‘미아배수지 건설공사 기본계획 용역’ 최종보고회를 개최결과를 보고드림.

Ⅰ		용역 개요

□ 용역기간 : ’18. 4. 2. ~ ’19.12.31.

□ 사업위치 : 강북구 미아동 산108-94 일대

□ 사업개요

○ 배수지 건설 : 8,000㎥ , 송배수관 부설 : D500~600㎜, L=2.12㎞

□ 용 역 사 : ㈜대한콘설탄트 (대 표 : 이영민)

□ 용 역 비 : 97,467천원

Ⅱ		최종보고회 개요

□ 일    시 : 2019.12.19.(목) 14:00~15:30

□ 장    소 : 4층 급수부장실

□ 참 석 자 : 8명

○ 내    부(5명) : 급수부장, 계획설계과장, 배수과장, 북부수도사업소 시설관리과장, 시설관리과 주무관

○ 용 역 사(3명) : 사업책임기술자 등 3명

Ⅲ		보고 내용

□ 용역개요, 과업내용, 기초현황 조사 및 분석 결과

□ 급수구역, 배수지 용량, 배수지 수위, 시설계획도 등

□ 송배수관로 계획

○ 관로 노선 검토, 관망해석 등

□ 미아가압장 검토, 도시계획시설 결정 등

□ 사업비 및 사업의 효과

Ⅳ		참석자 주요 의견

□ 송·배수관로 재질 검토

○ 송·배수관로 과수압에 따른 관로 재질 검토 필요

□ 미아가압장 토지 매입

○ 미아가압장의 유·출입 상수관로 개량 및 가압장 증설 등 향후 유지·관리를 위해 인접 토지 매입 및 도시계획시설 결정 필요함

- 인접토지 4필지(*********************************)

□ 배수관로 구경 확대

○ 미아배수지~삼각산119안전센터간 다량급수처(벽산라이브파크, SK북한산시티아파트)가 있어, 기존 배수관로(D300㎜) 이용 시 소출수 예상됨

○ 미아배수지~삼각산119안전센터의 배수관로(D300㎜~400㎜) 구경확대(D500㎜) 필요

□ 주민 설득

○ 주택가와 인접하여 공원으로 조성되어 있는 삼양체육과학공원에 배수지 설치를 계획하고 있어, 공원 주변에 거주하고 있는 주민들의 반대가 예상됨

○ 주민들의 의견 수렴 및 설득을 위해 주민설명회를 개최하여 기본 설계 단계에서 주민 설득이 필요함

Ⅴ		향후 계획

□ 참석자 의견을 기본 및 실시설계 용역 시 검토·반영

□ 기본 및 실시설계 용역 발주 : ’20. 2월

□ 지반조사 용역 발주 : ’20. 3월

붙임  최종보고회 전경.  끝.